СТАНДАРТ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

Система стандартизации ОАО «Газпром газораспределение»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ. СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. ОБЪЕКТЫ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ.

Типовые планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций

Дата введения: 2013- ХХ - ХХ

1 Область применения

1.1	Настоящий стандарт устанавливает требования к разработке Планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах сжиженных углеводородных газов.

1.2	В настоящем стандарте приведены типовые планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах сжиженных углеводородных газов.

1.3	Настоящий стандарт предназначен для применения 
ОАО «Газпром газораспределение», его филиалами,  дочерними и зависимыми обществами.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные. Термины и определения

ГОСТ Р 54982-2012 «Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения в соответствии с ГОСТ 53865, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 авария:  Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

[Федеральный закон [1], статья 1]

3.2 инцидент: Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

[Федеральный закон [1], статья 1]

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

| АВР – | Аварийно-восстановительные работы |
| --- | --- |
| АДС – | Аварийно-диспетчерская служба |
| АГЗС – | Автомобильные газозаправочные станции |
| ГРО – | Газораспределительная организация |
| ГНС – | Газонаполнительная станция |
| ГНП – | Газонаполнительный пункт |
| ЖСК – | Жилищно-строительный кооператив |
| МЧС – | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| ПЛАС – | План локализации и ликвидации аварийных ситуаций |
| ПСК – | Предохранительный сбросной клапан |
| РУВД – | Районное управление внутренних дел |
| СУГ – | Сжиженные углеводородные газы |
| ТСЖ – | Товарищество собственников жилья |
| УВД – | Управление внутренних дел |
| ЦДС – | Центральная диспетчерская служба |
| Штаб ГО и ЧС – | Штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |

5 Общие положения

5.1	 Работы по локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций должны производиться в соответствии с ПЛАС, разрабатываемым для АДС и ее филиалов, дежурных бригад газовых служб предприятий, эксплуатационного персонала, участвующего в выполнении аварийных работ применительно к местным условиям.

5.2	План локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекты СУГ разрабатывается с целью:

– определения возможных аварийных ситуаций, связанных с использованием газа;

– определения готовности организации к локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

– планирования действий персонала АДС по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на соответствующих стадиях их развития;

– разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной защиты и снижение масштабов последствий аварий;

– разработки планов взаимодействия АДС с другими производственными службами эксплуатационной организации.

5.3 Ответственным за составление ПЛАС, своевременное внесение в него изменений и его пересмотр (на ГНС, ГНП, АГЗС – не реже одного раза в год) является технический руководитель эксплуатационной организации.

5.4 При разработке ПЛАС должны соблюдаться требования 
ГОСТ Р 54982.

5.5 Знание ПЛАС проверяется квалификационной (экзаменационной) комиссией при допуске работников АДС к самостоятельной работе, при периодической проверке знаний, а также при проведении учебно-тренировочных занятий.

5.6  Внеочередная проверка знаний проводится при внесении изменений в ПЛАС, при переводе работников на другое рабочее место, при неквалифицированных действиях работников аварийных бригад, а также по предписаниям территориальных органов Ростехнадзора.

5.7 Аварийно-диспетчерская служба должна ежемесячно проводить анализ аварийных заявок, поступивших за истекший месяц, анализировать причины аварий и несчастных случаев, обобщать опыт работы и корректировать план локализации и ликвидации аварий, а также разрабатывать мероприятия по устранению причин возникновения аварийных ситуаций и обеспечению оптимальных режимов работы газораспределительных систем.

5.8 Учебно-тренировочные занятия персонала по локализации ликвидации аварий проводятся на объектах СУГ не реже одного раза в квартал.

5.9 Графики проведения учебно-тренировочных занятий разрабатываются руководителями подразделений и утверждаются техническим руководителем предприятия.

5.10 Ответственность за своевременное и качественное проведение учебно-тренировочных занятий и учебных тревог, оформление необходимой документации возлагаются на технического руководителя предприятия.

5.12 Вся ответственность за выполнение аварийных работ и за возможные последствия возлагается на руководителя работ (обычно на начальника смены АДС).

6 Требования к составлению планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах сжиженных углеводородных газов

6.1 План локализации и ликвидации аварийных ситуаций должен содержать:

– титульный лист;

– оперативную часть, в которой даются краткая характеристика опасности объекта, мероприятия и порядок действий по ликвидации аварий и спасению людей, технические средства противоаварийной защиты, исполнители и порядок их действий;

– приложения.

6.2 При разработке оперативной части ПЛАС необходимо:

– предусмотреть согласованность действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований;

– установить перечень должностных лиц (с указанием номеров телефонов и других средств сообщения и вызова), ответственных за выполнение конкретных действий;

– установить перечень организаций, привлекаемых к устранению аварий.

6.3 Оперативная часть ПЛАС должна охватывать все возможные виды аварий и аварийных ситуаций в зоне обслуживания АДС. При возникновении аварии, которая не предусмотрена ПЛАС, ответственный руководитель работ по ликвидации аварии отдает распоряжения по своему усмотрению, учитывая, что действия по локализации и ликвидации аварии должны быть направлены в первую очередь на спасение людей, застигнутых аварией, и ликвидацию аварии в начальной стадии.

6.4 При разработке оперативной части ПЛАС следует указать какие  действия персонала не допускают промедления и требуют немедленного исполнения.

6.5 При описании действий аварийной бригады АДС следует указать ориентировочное время их прибытия и развертывания.

6.6 Для каждой аварийной ситуации должны быть определены последовательность введения в действие систем противоаварийной защиты, отключения аппаратов и механизмов, электроэнергии и других энергоносителей, порядок использования средств спасения людей.

При этом должно быть учтено влияние выполняемых переключений и отключений на работу систем противоаварийной защиты, жизнеобеспечения и других систем, которые являются существенными при ликвидации аварийной ситуации.

6.7 При составлении ПЛАС следует учитывать возможные нарушения нормальных производственных условий и режима работы: отключение электроэнергии, прекращение работы систем вентиляции, нарушение технологического процесса или режима работы технических устройств и коммуникаций.

6.8 Приложения к ПЛАС должны содержать:

- схему (план) оповещения должностных лиц, аварийно-спасательных формирований, организаций и служб, ответственных за выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, с указанием адресов и телефонов;

– планы взаимодействия с районными (территориальными) службами:

1) РУВД;

2) ГО и ЧС;

3) пунктом скорой помощи;

4) управляющей организацией (собственником, ТСЖ, ЖСК и т.д.) обслуживаемых строений;

5) специализированными эксплуатационными организациями.

6.9 Планы взаимодействия согласно согласовываются с уполномоченным территориальным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности.

6.10 При организации дежурства работников филиалов АДС и газовых служб на дому дополнительно должна быть разработана система оповещения и сбора руководителей и членов аварийной бригады.

6.11 План локализации и ликвидации аварийных ситуаций должен перерабатываться не реже одного раза в год.

6.12 При изменении порядка эксплуатации или при наличии данных о возникновении аварийных ситуаций и пожаров на газифицированных объектах ПЛАС уточняется в месячный срок. Изменения и уточнения в ПЛАС согласовываются и утверждаются в установленном порядке

6.13 Внесенные в ПЛАС изменения должны быть изучены руководителями, специалистами и производственным персоналом АДС. После обучения в установленном порядке должен быть проведен внеочередной инструктаж.

6.14 План локализации и ликвидации аварийных ситуаций следует хранить у технического руководителя и диспетчера организации, в отделе (службе) охраны труда и промышленной безопасности, в аварийно-спасательной службе (формировании).

6.15 Предусмотренные ПЛАС технические и материальные средства для осуществления мероприятий по спасению людей, локализации и ликвидации аварийных ситуаций не должны использоваться для других целей.

6.16 Комплектность и готовность технических и материальных средств, предусмотренных ПЛАС для осуществления мероприятий по спасению людей, локализации и ликвидации аварийных ситуаций, подтверждается актом инвентаризации не реже одного раза в 5 лет.

7 Типовые планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах сжиженных углеводородных газов

7.1 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Запах газа у резервуарной установки»

7.1.1 Возможные причины аварии - разрыв сварного шва, местная коррозия резервуара, разрыв сварного стыка на газопроводе жидкой фазы и др.

7.1.2 Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

7.1.2.1 Прием заявки и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

7.1.2.2 Регистрация аварийной заявки и выписка заявки аварийной бригаде на ликвидацию аварии.

7.1.2.3 Краткий инструктаж состава аварийной бригады по порядку выполнения газоопасных работ на аварийном объекте и подготовка необходимой документации.

7.1.2.4 Расстановка водителем специального автомобиля  АДС предупредительных знаков на въездах к аварийной групповой установке сжиженного газа и ее охрана.

7.1.2.5 Периодическая проверка на загазованность с помощью газоанализатора колодцев подземных сооружений, подвалов, подполья зданий в радиусе до 50 м.

7.1.2.6 Предупреждение потребителей об отключении подачи газа и принятие мер безопасности.

7.1.2.7 Перекрытие отключающих устройств на вводах и головке поврежденного резервуара и на стояке газопровода низкого давления.

7.1.2.8 Отключение группы неисправных резервуаров путем перекрытия задвижек на обвязке паровой фазы газопровода.

7.1.2.9 Поиск места утечки газа с помощью газоискателя и бурового осмотра обвязки газопровода жидкой фазы и поврежденного резервуара.

7.1.2.10 При необходимости - отрытие шурфа на подземном газопроводе жидкой фазы или траншеи на глубину заложения газопровода для предупреждения проникновения газа в подвальное помещение.

7.1.2.11 Перекачка газа (жидкой фазы) из неисправного резервуара в автоцистерны и стравливание паров газа в атмосферу.

7.1.2.12 Установка металлической заглушки у задвижки на байпасе паровой фазы со стороны поврежденного резервуара.

7.1.2.13 Составление заявки и передача аварийного объекта для восстановительных работ соответствующей службе.

7.1.3 Действия диспетчера

7.1.3.1 Инструктирует заявителя о мерах безопасности.

7.1.3.2 Заносит в журнал содержание поступившей заявки.

7.1.3.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на ликвидацию аварии.

7.1.3.4 Знакомит бригаду с содержанием заявки и особенностями объекта.

7.1.3.5 Подготавливает совместно с мастером исполнительно-техническую документацию на данный объект и передает ее бригаде.

7.1.3.6 Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 
5 мин.

7.1.3.7 Поддерживает непрерывную связь с бригадой, уточняет характер аварии.

7.1.3.8 Сообщает при необходимости начальнику АДС, диспетчеру ЦДС, руководству (эксплуатационной организации) треста (конторы) об аварии.

7.1.3.9 Дает команду на отключение газа у потребителей и на отключение поврежденного резервуара с указанием номеров задвижек.

7.1.3.10 Направляет автоцистерну, газовое оборудование, материалы и дополнительное количество людей в помощь аварийной бригаде к месту аварии согласно плану взаимодействия служб.

7.1.3.11 Требует от руководителя работ исчерпывающей информации о ходе работ по ликвидации аварии и передает ее в ЦДС.

7.1.3.12 Докладывает руководству эксплуатационной организации, диспетчеру ЦДС о локализации аварии и необходимости выполнения аварийно-восстановительных работ.

7.1.4 Действия руководителя аварийной бригады

7.1.4.1 Получает от диспетчера заявку, планшет, исполнительную документацию и указания о порядке отключения аварийного объекта.

7.1.4.2 Проверяет исправность газоанализатора и средств защиты.

7.1.4.3 Дает бригаде краткий инструктаж по порядку выполнения газоопасных работ и в течение 5 мин выезжает с ней к месту аварии.

По прибытии на место:

7.1.4.4 Знакомится с обстановкой, организует расстановку предупредительных знаков, охрану места аварии.

7.1.4.5 Организует периодическую проверку на загазованность с помощью газоанализатора колодцев подземных сооружений, подвалов, подполья и подъездов зданий, расположенных в радиусе 50 м от резервуарной установки.

7.1.4.6 В случае обнаружения загазованности организует поиск места утечки газа с помощью газоанализатора или бурового осмотра.

7.1.4.7 Предупреждает потребителей об отключении их от системы газоснабжения.

7.1.4.8 Дает указание по согласованию с диспетчером АДС на перекрытие отключающих устройств на вводах и головке поврежденного резервуара.

7.1.4.9 Дает указание на отключение неисправного резервуара от других резервуаров.

7.1.4.10 Дает указание на перекачку газа (жидкой фазы) из неисправного резервуара в автоцистерну и стравливание паров газа в атмосферу.

7.1.4.11 Дает указание на установку металлической заглушки у задвижки на байпасе паровой фазы со стороны поврежденного резервуара.

7.1.4.12 При необходимости организует отрытие шурфа на подземном газопроводе жидкой фазы или траншеи на глубину заложения газопровода.

7.1.4.13 Определяет качество выполненных работ.

7.1.4.14 Докладывает диспетчеру о выполнении работ.

7.1.4.15 Составление акта аварийно-диспетчерского обслуживания и (по прибытию в АДС) оформление и передача в соответствующую службу эксплуатационной организации ремонтной заявки на проведение аварийно-восстановительных работ.

7.1.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

7.1.5.1 Уясняет характер аварийной заявки.

7.1.5.2 Проверяет наличие газоанализатора, средств индивидуальной защиты.

7.1.5.3 В течение 5 мин выезжает на место аварии.

7.1.5.4 По прибытии на место периодически проверяют с помощью газоанализатора наличие газа в колодцах подземных сооружений, в подвалах и подпольях зданий в радиусе до 50 м.

7.1.5.5 Подготавливает необходимые инструмент, инвентарь и механизмы к работе.

7.1.5.6 Участвует в поиске места утечки газа и в выполнении работ по ликвидации аварии.

7.1.5.7 Выполняет работы под руководством мастера и докладывает ему об их выполнении.

7.1.5.8 Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС  инструмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты.

7.1.6 Действия водителя-слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

7.1.6.1 Выезжает в течение 5 мин с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

7.1.6.2 Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

7.1.6.3 По прибытии на место ставит специальный автомобиль АДС не ближе 15 м от места расположения загазованного объекта с подветренной стороны в положение, обеспечивающее перекрытие проездов в загазованную зону и возможность наблюдения за перемещением посторонних лиц, в ночное время - освещение фарами загазованной зоны и подключение переносного освещения.

7.1.6.4 Расставляет предупредительные знаки у загазованной зоны.

7.1.6.5 Выполняет распоряжения руководителя аварийной бригады.

7.1.6.6 Передает по рации распоряжения диспетчера и сообщения руководителя аварийной бригады.

7.1.6.7 Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

7.2 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Запах газа в групповой шкафной установке»

7.2.1 Возможные причины аварии - разрыв сварного шва, свищ в коллекторе, нарушение герметичности резьбового соединения вентиля и др.

7.2.2 Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

7.2.2.1 Прием заявки и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

7.2.2.2 Регистрация аварийной заявки и выписка заявки аварийной бригаде на устранение утечки газа.

7.2.2.3 Краткий инструктаж членов аварийной бригады по порядку выполнения газоопасных работ на аварийном объекте и подготовка необходимой документации.

7.2.2.4 Расстановка предупредительных знаков у групповой газобаллонной установки и ее охрана.

7.2.2.5 Усиленное проветривание шкафа установки.

7.2.2.6 Проверка на загазованность колодцев подземных сооружений, подвалов, подполья, подъездов зданий в радиусе до 50 м.

7.2.2.7 Поиск места утечки газа с помощью мыльной эмульсии.

7.2.2.8 При неисправности одного или нескольких баллонов замена их на исправные.

7.2.3 Действия диспетчера

7.2.3.1 Инструктирует заявителя о мерах безопасности.

7.2.3.2 Заносит в журнал содержание поступившей заявки.

7.2.3.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на ликвидацию аварии.

7.2.3.4 Знакомит бригаду с содержанием заявки и особенностями объекта.

7.2.3.5 Подготавливает необходимую документацию на групповую установку и передает ее бригаде.

7.2.3.6 Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 5 мин.

7.2.3.7 Поддерживает непрерывную связь с бригадой, уточняет характер аварии.

7.2.3.8 Сообщает при необходимости начальнику АДС, диспетчеру ЦДС, руководству (эксплуатационной организации) треста (конторы) об аварии.

7.2.4 Действия руководителя аварийной бригады

7.2.4.1 Получает от диспетчера заявку, планшет, исполнительную документацию и указания о порядке отключения аварийного объекта.

7.2.4.2 Проверяет исправность газоанализатора и средств защиты.

7.2.4.3 Дает бригаде краткий инструктаж по порядку выполнения газоопасных работ и в течение 5 мин выезжает с ней к месту аварии.

7.2.4.4 По прибытии на место знакомится с обстановкой, организует расстановку предупредительных знаков и охрану групповой установки.

7.2.4.5 Организует проверку на загазованность с помощью газоанализатора колодцев подземных сооружений, подвалов, подполья, подъездов зданий в радиусе до 50 м.

7.2.4.6 Проводит поиск места утечки газа при помощи мыльной эмульсии и докладывает диспетчеру о результатах.

7.2.4.7 Производит замену неисправных баллонов.

7.2.4.8 Докладывает диспетчеру об окончании работ.

7.2.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

7.2.5.1 Уясняет характер аварийной заявки.

7.2.5.2 Проверяет наличие газоанализатора, средств индивидуальной защиты.

7.2.5.3 В течение 5 мин выезжает на место аварии.

7.2.5.4 По прибытии на место производит проветривание установки.

7.2.5.5 Производит проверку на загазованность с помощью газоанализатора колодцев подземных сооружений, подвалов, подпольев, подъездов зданий в радиусе до 50 м.

7.2.5.6 Подготавливает необходимый инструмент и инвентарь к работе.

7.2.5.7 Участвует в поиске места утечки газа и ликвидации аварии.

7.2.5.8 Выполняет работы под руководством руководителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

7.2.6 Действия водителя-слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

7.2.6.1 Выезжает в течение 5 мин с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

7.2.6.2 Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

7.2.6.3 По прибытии на место ставит специальный автомобиль АДС не ближе 15 м от места расположения загазованного объекта с подветренной стороны в положение, обеспечивающее перекрытие проездов в загазованную зону и возможность наблюдения за перемещением посторонних лиц, в ночное время - освещение фарами загазованной зоны и подключение переносного освещения.

7.2.6.4 Расставляет предупредительные знаки у загазованной зоны.

7.2.6.5 Выполняет распоряжения руководителя аварийной бригады.

7.2.6.6 Передает по рации распоряжения диспетчера и сообщения руководителя аварийной бригады.

7.2.6.7 Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

7.3 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Запах газа в квартире с индивидуальной газобаллонной установкой»

7.3.1 Возможные причины аварии - нарушение целостности сварного шва баллона, герметичности резьбового соединения вентиляции и др.

7.3.2 Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

7.3.2.1 Прием заявки и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

7.3.2.2 Регистрация аварийной заявки и выписка заявки аварийной бригаде на устранение утечки газа.

7.3.2.3 Краткий инструктаж членов аварийной бригады по порядку выполнения газоопасных работ на аварийном объекте.

7.3.2.4 Определение с помощью газоанализатора концентрации газа в квартире.

7.3.2.5 Интенсивное проветривание помещений квартиры.

7.3.2.6 Поиск места утечки газа с помощью мыльной эмульсии, устранение утечки.

7.3.2.7 Проверка с помощью газоанализатора на загазованность подвального помещения, подъезда здания, а при наличии газа - всех подземных сооружений и коммуникаций в радиусе до 50 м.

7.3.2.8 Устранение утечки газа.

7.3.2.9 Проверка качества работ.

7.3.2.10 Пуск газа согласно производственной инструкции.

7.3.3 Действия диспетчера

7.3.3.1 Инструктирует заявителя о мерах безопасности.

7.3.3.2 Заносит в журнал содержание поступившей заявки.

7.3.3.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение утечки газа и обеспечивает выезд бригады на аварийный объект в течение 5 мин.

7.3.3.4 Поддерживает непрерывную связь с бригадой, уточняет характер аварии.

7.3.3.5 Сообщает при необходимости начальнику АДС, диспетчеру ЦДС, руководству (эксплуатационной организации) треста (конторы) об аварии.

7.3.3.6 Дает команду на отключение газа у потребителей.

7.3.4 Действия руководителя аварийной бригады

7.3.4.1 Получает от диспетчера заявку, дает бригаде инструктаж по порядку выполнения газоопасных работ, проверяет исправность газоанализатора, средств защиты и в течение 5 мин выезжает с бригадой на аварийный объект.

7.3.4.2 По прибытии на место определяет наличие газа в квартире с помощью газоанализатора и сообщает диспетчеру о результатах.

7.3.4.3 Проводит интенсивное проветривание помещений квартиры.

7.3.4.4 Проводит поиск места утечки газа с помощью мыльной эмульсии, устраняет утечку.

7.3.4.5 Проверяет с помощью газоанализатора подвальное помещение и подъезды здания на загазованность, а при наличии газа - все сооружения и коммуникации в радиусе до 50 м.

7.3.4.6 Проводит замену баллона и пуск газа.

7.3.4.7 Проверяет с помощью газоанализатора наличие газа в квартире.

7.3.4.8 Докладывает диспетчеру о выполнении работ.

7.3.4.9 Составляет заявку на производство восстановительных работ.

7.3.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

7.3.5.1 Уясняет характер аварийной заявки.

7.3.5.2 Проверяет наличие газоанализатора, средств индивидуальной защиты.

7.3.5.3 В течение 5 мин выезжает на место аварии.

7.3.5.4 По прибытии на место определяет наличие газа в квартире с помощью газоанализатора.

7.3.5.5 Проводит эвакуацию жильцов из загазованных помещений.

7.3.5.6 Проводит усиленное проветривание помещений квартиры и поиск места утечки газа.

7.3.5.7 Участвует в ликвидации аварии.

7.3.5.8 Проводит проверку наличия газа в помещениях квартиры, подвальных помещениях и подъездах здания.

7.3.5.9 Выполняет работы под руководством руководителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

7.3.5.10 Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС инструмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты.

7.3.6 Действия водителя-слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

7.3.6.1 Выезжает в течение 5 мин с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

7.3.6.2 Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

7.3.6.3 По прибытии на место ставит специальный автомобиль АДС не ближе 15 м от объекта в положение обеспечивающем перекрытие проезда автотранспорта и наблюдение за перемещением людей.

7.3.6.4 Расставляет предупредительные знаки у загазованной зоны.

7.3.6.5 Выполняет распоряжения руководителя аварийной бригады.

7.3.6.6 Передает по рации распоряжения диспетчера и сообщения руководителя аварийной бригады.

7.3.6.7 Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

7.4 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Прекращение подачи газа, уменьшение давления газа в газовой сети»

7.4.1 Возможные причины аварии - закупорка подземных и надземных газопроводов (конденсатные, снежные, ледяные пробки).

7.4.2 Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

7.4.2.1 Прием заявки и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

7.4.2.2 Регистрация аварийной заявки и выписка заявки аварийной бригаде на ликвидацию аварии.

7.4.2.3 Краткий инструктаж членов аварийной бригады по порядку выполнения газоопасных работ на аварийном объекте и подготовка необходимой документации.

7.4.2.4 Расстановка предупредительных знаков на въездах к аварийным объектам.

7.4.2.5 Измерение перепада давления газа в газопроводе на выходе из резервуарной установки, перед газоиспользующим оборудованием.

7.4.2.6 Предупреждение жильцов и отключение жилых домов от газораспределительной сети при понижении давления газа перед горелками газоиспользующего оборудования до 60 даПа.

7.4.2.7 Поиск места закупорки газопровода и ее устранение.

7.4.2.8 Пуск газа согласно производственной инструкции.

7.4.2.9 Проверка на загазованность с помощью газоанализатора всех подвальных помещений, подъездов зданий и подземных коммуникаций в радиусе до 50 м от места ликвидации закупорки.

7.4.2.10 Составление заявки и передача аварийного объекта для восстановительных работ соответствующей службе.

7.4.3 Действия диспетчера

7.4.3.1 Инструктирует заявителя о мерах безопасности.

7.4.3.2 Заносит в журнал содержание поступившей заявки.

7.4.3.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на ликвидацию аварии.

7.4.3.4 Знакомит бригаду с содержанием заявки и особенностями объекта.

7.4.3.5 Подготавливает совместно с мастером (слесарем) необходимую документацию: планшет, сварочную схему, исполнительные чертежи на данный объект.

7.4.3.6 Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 5 мин.

7.4.3.7 Поддерживает непрерывную связь с бригадой, уточняет характер аварии.

7.4.3.8 Сообщает о нарушении газоснабжения начальнику АДС, диспетчеру ЦДС, а при необходимости – руководству (эксплуатационной организации) треста (конторы).

7.4.3.9 Дает команду на отключение жилого дома (домов) от газораспределительной сети с указанием номеров задвижек.

7.4.3.10 Принимает меры по оказанию аварийной бригаде помощи в выделении дополнительного количества людей и механизмов.

7.4.3.11 Требует от руководителя аварийных работ исчерпывающей информации о ходе работ по ликвидации закупорки и передает ее в ЦДС.

7.4.3.12 Докладывает руководству эксплуатационной организации, диспетчеру ЦДС о локализации аварии и необходимости выполнения аварийно-восстановительных работ.

7.4.4 Действия руководителя аварийной бригады

7.4.4.1 Получает от диспетчера заявку и необходимую документацию на аварийный объект.

7.4.4.2 Проверяет исправность газоанализатора и средств защиты.

7.4.4.3 Дает бригаде краткий инструктаж по порядку выполнения газоопасных работ и в течение 5 мин выезжает с ней к месту аварии.

7.4.4.4 По прибытии на место производит измерение перепада давления газа в газопроводе на выходе из групповой резервуарной установки и перед газовыми приборами, сообщает диспетчеру о результатах.

7.4.4.5 Предупреждает потребителей об отключении их от системы газоснабжения.

7.4.4.6 С разрешения диспетчера дает команду на отключение подъезда жилого дома (подъездов домов) от сети газораспределения.

7.4.4.7 Организует поиск места закупорки газопровода и устраняет ее.

7.4.4.8 Требует, при необходимости, от диспетчера усиления аварийной бригады людьми и механизмами.

7.4.4.9 Организует пуск газа после устранения закупорки.

7.4.4.10 Организует проверку с помощью газоанализатора на загазованность подвальных помещений и всех подземных коммуникаций в радиусе до 50 м от места ликвидации закупорки.

7.4.4.11 Докладывает диспетчеру о выполнении работ.

7.4.4.12 Составляет заявку на производство восстановительных работ.

7.4.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

7.4.5.1 Уясняет характер аварийной заявки.

7.4.5.2 Проверяет наличие газоанализатора, средств индивидуальной защиты.

7.4.5.3 В течение 5 мин выезжает на место аварии.

7.4.5.4 По прибытии на место принимает участие в измерении перепада давления газа в газопроводе на выходе из групповой резервуарной установки и перед газовыми приборами, а также в отключении жилых домов от сети газораспределения.

7.4.5.5 Подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к работе.

7.4.5.6 Участвует в поисках места закупорки и выполняет работы по ее ликвидации.

7.4.5.7 Выполняет работы под руководством руководителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

7.4.5.8 Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС инструмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты.

7.4.6 Действия водителя-слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве.

7.4.6.1 Выезжает в течение 5 мин с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

7.4.6.2 Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

7.4.6.3 Выполняет распоряжения руководителя аварийной бригады.

7.4.6.4 Передает по рации распоряжения диспетчера и сообщения руководителя аварийной бригады.

7.4.6.5 Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

7.5 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Авария автоцистерны сжиженного газа - утечка газа»

7.5.1 Возможные причины аварии - транспортные происшествия, неисправность в арматуре автоцистерны, разрыв шланга.

7.5.2 Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

7.5.2.1 Прием заявки и инструктаж заявителя по принятию первых неотложных мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

7.5.2.2 Регистрация аварийной заявки, выписка и вручение заявки аварийной бригаде.

7.5.2.3 Доведение до сведения состава аварийной бригады содержания заявки и краткий инструктаж членов бригады по порядку выполнения газоопасных работ на аварийном объекте и выезд ее на место аварии.

7.5.2.4 Выполнение работ по ликвидации аварии.

7.5.3 Действия диспетчера

7.5.3.1 Инструктирует заявителя о мерах безопасности.

7.5.3.2 Заносит в журнал содержание поступившей заявки.

7.5.3.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение утечки газа.

7.5.3.4 Знакомит бригаду с содержанием заявки и особенностями объекта.

7.5.3.5 Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в 
течение 5 мин.

7.5.3.6 Поддерживает непрерывную связь с аварийной бригадой, уточняет характер аварии.

7.5.3.7 Сообщает руководству ГНС, городских организаций, диспетчеру ЦДС об аварии согласно плану взаимодействия.

7.5.3.8 Направляет по требованию руководителя аварийной бригады порожнюю автоцистерну и обеспечивает доставку необходимых механизмов, дополнительного количества людей и материалов к месту аварии.

7.5.3.9 Требует от руководителя работ исчерпывающей информации о ходе работ по ликвидации аварии и передает ее в ЦДС.

7.5.3.10 Докладывает руководству (эксплуатационной организации) треста (конторы), диспетчеру ЦДС о ликвидации аварии.

7.5.4 Действия руководителя аварийной бригады

7.5.4.1 Получает от диспетчера заявку.

7.5.4.2 Проверяет исправность газоанализатора и средств защиты.

7.5.4.3 Дает бригаде краткий инструктаж о порядке выполнения газоопасных работ и в течение 5 мин выезжает с ней к месту аварии.

7.5.4.4 По прибытии на место знакомится с обстановкой, организует расстановку предупредительных знаков, охрану места аварии с целью недопущения открытого огня и организует рассеивание газа.

7.5.4.5 Докладывает диспетчеру о характере аварии и при необходимости вызывает порожнюю автоцистерну, дополнительное количество людей, материалов и т.п.

7.5.4.6 Руководит работой по ликвидации утечки газа из арматуры.

7.5.4.7 По прибытии автоцистерны руководит откачкой сжиженного газа из поврежденной емкости автоцистерны.

7.5.4.8 Руководит работой по сбросу паровой фазы в атмосферу, продувкой поврежденной емкости автоцистерны азотом или заполнением ее водой.

7.5.4.9 Передает поврежденную автоцистерну сжиженного газа представителю предприятия, на балансе которого она находится.

7.5.4.10 Докладывает диспетчеру о ликвидации аварии.

7.5.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

7.5.5.1 Проверяет исправность газоанализатора, наличие средств индивидуальной защиты.

7.5.5.2 В течение 5 мин выезжает на место аварии.

7.5.5.3 По прибытии на место подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к работе.

7.5.5.4 Под руководством руководителя аварийной бригады по возможности уменьшает утечку газа из арматуры автоцистерны сжиженного газа или устраняет ее.

7.5.5.5 Проверяет с помощью газоанализатора наличие газа в колодцах подземных коммуникаций, подвалах и подпольях зданий, котлованах, расположенных в радиусе до 50 м от места аварии.

7.5.5.6 Откачивает под руководством руководителя аварийной бригады газ из поврежденной емкости автоцистерны сжиженного газа.

7.5.5.7 Продувает емкость поврежденной автоцистерны азотом или заполняет ее водой; продувка считается законченной, если содержание кислорода в смеси не превышает 1 % (по объему).

7.5.5.8 Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС инструмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты.

7.5.6 Действия водителя-слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

7.5.6.1 Выезжает в течение 5 мин с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

7.5.6.2 Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

7.5.6.3 По прибытии на место ставит специальный автомобиль АДС не ближе 15 м от поврежденной автоцистерны в положение, обеспечивающее перекрытие проезда в загазованную зону и возможность наблюдения за перемещением посторонних лиц, в ночное время - освещение фарами загазованной зоны и подключение переносного освещения.

7.5.6.4 Расставляет предупредительные знаки у загазованной зоны.

7.5.6.5 Выполняет распоряжения руководителя аварийной бригады.

7.5.6.6 Передает по рации распоряжения диспетчера и сообщения руководителя аварийной бригады.

7.5.6.7 Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

7.6 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Наличие жидкой фазы сжиженного газа в горелках газовых приборов»

7.6.1 Возможные причины аварии - переполнение резервуаров сжиженным газом, конденсация газа в наружных газопроводах при низких температурах.

7.6.2 Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

7.6.2.1 Прием заявки и инструктаж заявителя по принятию первых неотложных мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

7.6.2.2 Регистрация аварийной заявки, выписка и вручение заявки аварийной бригаде.

7.6.2.3 Доведение до сведения состава аварийной бригады содержания заявки; подготовка необходимой документации и краткий инструктаж членов бригады по порядку выполнения газоопасных работ на аварийном объекте. Выезд на место аварии.

7.6.2.4 Выполнение работ по ликвидации аварии.

7.6.3 Действия диспетчера

7.6.3.1 Инструктирует заявителя о мерах безопасности.

7.6.3.2 Заносит в журнал содержание поступившей заявки.

7.6.3.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение утечки газа.

7.6.3.4 Знакомит бригаду с содержанием заявки и особенностями объекта.

7.6.3.5 Подготавливает совместно с мастером (слесарем) необходимую документацию на данный объект и передает ее бригаде.

7.6.3.6 Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 5 мин.

7.6.3.7 Поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой, уточняет характер аварии.

7.6.3.8 При необходимости сообщает об аварии диспетчеру ЦДС, руководству эксплуатационной организации, городских организаций и вызывает службы города согласно плану взаимодействия.

7.6.3.9 Направляет по требованию руководителя аварийной бригады порожнюю автоцистерну и обеспечивает доставку необходимых механизмов, дополнительного количества людей и материалов к месту аварии.

7.6.3.10 Требует от руководителя работ исчерпывающей информации о ходе работ по ликвидации аварии.

7.6.3.11 Докладывает диспетчеру ЦДС, руководству треста (конторы) о ликвидации аварии.

7.6.4 Действия руководителя аварийной бригады

7.6.4.1 Получает от диспетчера заявку, планшет, исполнительную документацию и указания о порядке отключения аварийного объекта.

7.6.4.2 Проверяет исправность газоанализатора и средств личной защиты.

7.6.4.3 Дает бригаде короткий инструктаж о порядке выполнения газоопасных работ и в течение 5 мин выезжает с ней к месту аварии.

7.6.4.4 По прибытии на место знакомится с обстановкой, организует расстановку предупредительных знаков и охрану места аварии с целью недопущения открытого огня.

7.6.4.5 Докладывает диспетчеру о характере аварии и при необходимости вызывает порожнюю автоцистерну, дополнительное количество людей, материалов и т.п.

7.6.4.6 Руководит работой по ликвидации аварии.

7.6.4.7 Организует отключение газовых приборов от газопроводов резервуарной или баллонной установки сжиженного газа.

7.6.4.8 Вызывает через диспетчера на место аварии порожнюю автоцистерну и организует откачку излишка сжиженного газа или перекачивает сжиженный газ в другие емкости, если есть такая возможность.

7.6.4.9 Организует работы по освобождению газопровода от жидкой фазы сжиженного газа.

7.6.4.10 Докладывает диспетчеру о ликвидации аварии.

7.6.4.11 Вызывает через диспетчера эксплуатационную службу для производства ревизии оборудования, настройки регулятора давления газа, контрольной опрессовки газопровода и пуска газа в горелки газовых приборов.

7.6.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

7.6.5.1 Проверяет исправность газоанализатора, наличие средств индивидуальной защиты.

7.6.5.2 Выезжает в течение 5 мин на место аварии.

7.6.5.3 Подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к работе.

7.6.5.4 По прибытии на место отключает под руководством руководителя аварийной бригады газовые приборы от газопроводов резервуарной или газобаллонной установки сжиженного газа.

7.6.5.5 Проверяет с помощью газоанализатора наличие газа на лестничной клетке, в квартирах, в колодцах подземных коммуникаций, подвалах и подпольях зданий, расположенных в радиусе до 50 м от места аварии.

7.6.5.6 Откачивает под руководством руководителя аварийной бригады излишек сжиженного газа из резервуара в порожнюю автоцистерну или в другую емкость, если есть такая возможность.

7.6.5.7 Освобождает газопровод от жидкой фазы сжиженного газа.

7.6.5.8 Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС инструмент, инвентарь, средства индивидуальной защиты.

7.6.6 Действия водителя-слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве.

7.6.6.1 Выезжает в течение 5 мин с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

7.6.6.2 Расставляет предупредительные знаки.

7.6.6.3 Поддерживает постоянную связь с диспетчером.

7.6.6.4 В ночное время ставит специальный автомобиль АДС с учетом освещенности групповой установки сжиженного газа.

7.6.6.5 Выполняет распоряжения руководителя аварийной бригады.

7.6.6.6 Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

7.7	 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Загазованность территории около эстакады слива сжиженных углеводородных газов из железнодорожных цистерн»

7.7.1	Возможные причины аварии:

- обрыв соединительного рукава на сливных устройствах цистерн;

- срабатывание ПСК цистерн с СУГ;

- утечка из неисправного ПСК;

7.7.2	Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

7.7.2.1	Объявить сигнал общей тревоги.

7.7.2.2	Выставить посты для охраны опасной зоны и принять меры к эвакуации людей, не принимающих участие в локализации и ликвидации аварии.

7.7.2.3 Остановить работающие компрессоры и насосы.

7.7.2.4	Устранить утечку СУГ из цистерны и газопроводов, перекрыв запорную арматуру на всех цистернах, сливных устройствах и газопроводах.

7.7.2.5 Проверить на загазованность колодцы подземных коммуникаций в радиусе не менее 50 м и при обнаружении в них СУГ увеличить зону проверки до участков, где СУГ не будет обнаружен. В случае обнаружения СУГ организовать проветривание колодцев.

7.7.2.6 Заменить неисправный рукав.

7.7.2.7 Продолжить слив СУГ, включив соответствующее оборудование.

7.7.2.8 При срабатывании ПСК слить часть СУГ в резервуар базы хранения СУГ и этим понизить давление в паровом пространстве цистерны.

7.7.2.9 При утечке СУГ из неисправного клапана организовать полный слив СУГ из цистерны и организовать ее эвакуацию с территории объекта.

7.7.3	Действия дежурного персонала аварийной службы

7.7.3.1 Объявляет сигнал общей тревоги и действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.7.3.2 В случае необходимости оповещает организации, задействованные планом взаимодействия, участие которых необходимо в ликвидации аварии.

7.7.3.3 Инструктирует работников о порядке ведения работ и осуществляет общее руководство по локализации и ликвидации аварии.

7.7.3.4 Докладывает руководству объекта о возникновении и характере аварии.

7.7.3.5 После локализации аварии дает отбой тревоги и распоряжение на восстановительные работы.

7.7.4	Действия начальника отделения или мастера

7.7.4.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.7.4.2 Руководит работой по устранению утечки СУГ из цистерны.

7.7.4.3 Обеспечивает проверку на загазованность колодцев подземных коммуникаций в соответствии с п. 7.2 и при обнаружении СУГ организует их проветривание.

7.7.4.4 Руководит работой по сливу СУГ из цистерны и ее эвакуации с территории станции (при необходимости).

7.7.4.5 Руководит восстановительными работами по устранению неисправности.

7.7.4.6 В отсутствие руководства объекта СУГ и его заместителя выполняет их действия, изложенные в пункте 7.3.

7.7.5	Действия персонала объекта СУГ

7.7.5.1	 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.7.5.2 Останавливает работающие компрессоры и насосы.

7.7.5.3 Устраняет утечку СУГ из цистерны и газопроводов, перекрыв запорную арматуру на всех цистернах, сливных устройствах и газопроводах.

7.7.5.4	 Проверяет газоанализатором на загазованность колодцы подземных коммуникаций в соответствии с 7.2, в случае обнаружения СУГ обеспечивает их проветривание.

7.7.5.5	 После устранения утечек вводит в эксплуатацию оборудование.

7.7.5.6 Сливает СУГ из цистерны в резервуар базы хранения СУГ.

7.7.5.7 В случае утечки СУГ из неисправного клапана на цистерне сливает из нее СУГ полностью и эвакуирует ее с территории станции.

7.7.5.8 Выполняет распоряжения персонала аварийной службы, начальника или мастера и работает под их руководством.

7.8	 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Загазованность территории базы хранения сжиженных углеводородных газов»

7.8.1	Возможные причины аварии:

- утечка СУГ из резервуаров базы хранения;

- разрыв сварного стыка на газопроводе;

- длительное срабатывание ПСК в результате переполнения резервуара.

7.8.2	Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

7.8.2.1	 Объявить сигнал общей тревоги.

7.8.2.2	Прекратить слив СУГ из железнодорожной цистерны и закрыть запорную арматуру на всех резервуарах, сливных устройствах и газопроводах.

7.8.2.3	Выставить посты для охраны опасной зоны и принять меры к эвакуации людей, не принимающих участия в ликвидации аварии, и автотранспорта (если эта зона не взрывоопасна).

7.8.2.4	Понизить давление паровой фазы в неисправном резервуаре.

7.8.2.5	Ликвидировать утечку СУГ.

7.8.2.6	Проверить на загазованность колодцы подземных коммуникаций в соответствии с п. 8.2.

7.8.2.7 Перекачать СУГ из поврежденного или переполненного резервуара в свободный или неполный резервуар.

7.8.3	Действия дежурного персонала аварийной службы.

7.8.3.1	Объявляет сигнал общей тревоги;.

7.8.3.2 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.8.3.3 Инструктирует работников о порядке ведения работ по ликвидации аварии и предупреждении несчастных случаев, осуществляет общее руководство.

7.8.3.4	При необходимости оповещает организации, задействованные планом взаимодействия, участие которых необходимо в ликвидации аварии.

7.8.3.5 Докладывает руководству объекта СУГ, диспетчеру ЦДС о возникновении аварии и принятых мерах.

7.8.3.6	Дает отбой тревоги, указание на восстановительные работы и продолжение работ на объекте.

7.8.4	Действия начальника отделения или мастера

7.8.4.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги». Руководит работами по отключению аварийного резервуара или газопровода СУГ, перекачке СУГ из поврежденного резервуара в любой свободный.

7.8.4.2	Руководит ремонтно-восстановительными работами.

7.8.4.3   Обеспечивает выполнение работ, предусмотренных 7.8.2.

7.8.4.4 В отсутствие руководства объекта выполняет их действия, изложенные в 7.8.3.

7.8.5	Действия персонала объекта СУГ

7.8.5.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.8.5.2	Прекращает слив СУГ из железнодорожной цистерны в аварийный резервуар.

7.8.5.3 Выполняет работы по переключению арматуры резервуаров базы хранения для перекачки СУГ из неисправного или переполненного резервуара в любой свободный.

7.8.5.4	Выполняет ремонтно-восстановительные работы.

7.8.5.5	Выполняет работы, предусмотренные 7.8.2.

7.8.5.6 Выполняет распоряжения персонала аварийной службы и мастера и работает под их руководством.

7.9 	Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Загазованность насосно-компрессорного отделения»

7.9.1	Возможные причины аварии:

- утечка СУГ через фланцевые соединения, сальниковые уплотнения, разрывы стыков, свищи - при разрушении корпуса компрессора.

7.9.2	Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

7.9.2.1  Объявить тревогу по отделению, в случае необходимости дать сигнал общей тревоги.

7.9.2.2 Интенсивно проветрить помещение насосно-компрессорного отделения.

7.9.2.3 Выключить работающее оборудование (компрессоры, насосы).

7.9.2.4 Отключить арматуру на газопроводах к базе хранения СУГ.

7.9.2.5 Сбросить СУГ из газопроводов обвязки через «свечу» в атмосферу.

7.9.2.6 Выставить предупредительные знаки на проезжей части дороги вблизи насосно-компрессорного отделения.

7.9.2.7 Выполнить работы, предусмотренные 7.9.2, а также аналогичные работы в помещениях отделения.

7.9.2.8 Устранить неисправности.

7.9.2.9 Проверить помещения наполнительного отделения на загазованность газоанализатором.

7.9.2.10	Ввести в эксплуатацию оборудование.

7.9.3	 Действия дежурного персонала аварийной службы

7.9.3.1 Объявляет тревогу по отделению, в случае необходимости дает сигнал общей тревоги и действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.9.3.2 Инструктирует работников, участвующих в ликвидации аварии, о порядке выполнения работ.

7.9.3.3 Докладывает диспетчеру ЦДС, руководству о возникновении и характере аварии.

7.9.3.4 Обеспечивает выполнение мероприятий, предусмотренных планом, и своих распоряжений.

7.9.3.5 Дает отбой тревоги, распоряжение на проведение ремонтных работ и продолжение работы объекта.

7.9.4	Действия начальника отделения или мастера

7.9.4.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги». Руководит остановкой работающего оборудования и перекрытием задвижек для отключения насосно-компрессорного отделения от базы хранения СУГ.

7.9.4.2 Обеспечивает выставление предупредительных знаков и эвакуацию людей из цехов.

7.9.4.3 Обеспечивает интенсивное проветривание помещений;

7.9.4.4 Обеспечивает выполнение работ по 7.9.2 и аналогичные работы в помещениях отделения.

7.9.4.5 Руководит ремонтно-восстановительными работами.

7.9.4.6 В отсутствие руководства объекта выполняет их действия, изложенные в 7.9.3.

7.9.5	Действия персонала объекта СУГ

7.9.5.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.9.5.2 Открывает фрамуги, окна, двери.

7.9.5.3 Выключает работающее оборудование.

7.9.5.4 Отключает задвижками насосно-компрессорное оборудование от резервуаров базы хранения.

7.9.5.5 Сбрасывает СУГ из газопроводов через «свечу».

7.9.5.6 Выставляет предупредительные знаки на проезжей части дорог вблизи помещения.

7.9.5.7. Выполняет распоряжения и работы под руководством персонала аварийной службы и мастера.

7.10	Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Загазованность наполнительного отделения»

7.10.1.1	Возможные причины аварии: утечки СУГ из газопровода наполнительного отделения (разрыв стыка, свищ на газопроводе, выход СУГ из неисправного вентиля баллона), а также через уплотнительные резиновые манжеты и присоединительные устройства карусельной установки.

7.10.2	 Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

7.10.2.1 Объявить тревогу по отделению, в случае необходимости дать сигнал общей тревоги.

7.10.2.2 Инструктаж работников о порядке ведения работ по ликвидации аварии и предупреждении нештатных случаев.

7.10.2.3 Остановить работающие компрессоры и насосы.

7.10.2.4 Отключить наполнительную установку, перекрыв задвижки в наполнительном и в насосно-компрессорном отделениях.

7.10.2.5 Сбросить СУГ из газопровода и наполнительных установок через «свечу» в атмосферу.

7.10.2.6 Проветрить помещения путем открывания окон и дверей.

7.10.2.7 Удалить транспорт, находящийся возле наполнительного отделения, если зона эта не взрывоопасна.

7.10.2.8 Выполнить работы по 7.10.2 и аналогичные работы в помещениях отделения.

7.10.2.9 Устранить неисправности, произвести ремонт оборудования.

7.10.2.10 	Ввести в эксплуатацию наполнительные установки.

7.10.3	 Действия дежурного персонала аварийной службы

7.10.3.1 Объявляет тревогу по отделению, в случае необходимости дает сигнал общей тревоги и действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.10.3.2 Дает указание об удалении людей и транспорта из всех опасных мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку.

7.10.3.3 Инструктирует работников, участвующих в ликвидации аварии, о порядке выполнения работ, осуществляет общее руководство.

7.10.3.4 При необходимости оповещает организации, задействованные планом взаимодействия служб, участие которых необходимо в ликвидации аварии.

7.10.3.5 Докладывает руководству объекта СУГ о возникновении и характере аварии.

7.10.3.6 Дает отбой тревоги, указание на восстановительные работы и продолжение работ на объекте.

7.10.4 Действия начальника отделения или мастера

7.10.4.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.10.4.2 Руководит остановкой компрессоров, насосов, отключением карусельных установок, сбросом СУГ из газопроводов через «свечу».

7.10.4.3 Обеспечивает выставление предупредительных знаков.

7.10.4.4 Обеспечивает проветривание помещений.

7.10.4.5 Обеспечивает проверку выполнения п. 7.10.2 и аналогичных работ в помещении.

7.10.4.6 Руководит ремонтно-восстановительными работами по устранению неисправности.

7.10.4.7 В отсутствие руководства объекта выполняет их действия, изложенные в 7.10.3.

7.10.5 Действия персонала объекта СУГ

7.10.5.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги», выключает насосы, компрессоры, наполнительные установки.

7.10.5.2 Отключает арматурой наполнительные установки от насосно-компрессорного отделения.

7.10.5.3 Сбрасывает СУГ из газопроводов через «свечу».

7.10.5.4 Выставляет предупредительные знаки.

7.10.5.5 Интенсивно проветривает помещение путем открытия окон, дверей.

7.10.5.6 Удаляет все баллоны из наполнительного отделения на эстакаду.

7.10.5.7 Выполняет распоряжения и работы под руководством персонала аварийной службы и мастера.

7.11	Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Воспламенение сжиженных углеводородных газов над баллонами на эстакаде наполнительного отделения»

7.11.1 	Возможные причины аварии: - утечка СУГ через вентили баллонов.

7.11.2 	Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

7.11.2.1 Объявить сигнал общей тревоги.

7.11.2.2	Прекратить отпуск СУГ и наполнение баллонов, удалить транспорт из невзрывоопасной зоны объекта.

7.11.2.3 Обильно поливать водой баллоны на эстакаде.

7.11.2.4	Сбить струей углекислого газа или воды пламя с баллонов и удалить их в безопасное место.

7.11.2.5	Изолировать баллоны с устойчивым пламенем от других, принять меры к ликвидации огня и устранить утечки СУГ или дать спокойно выгореть СУГ из баллона.

7.11.2.6 Ликвидировать последствия загорания, навести соответствующий порядок на эстакаде и возобновить отпуск СУГ в баллонах.

7.11.3 Действия дежурного персонала аварийной службы

7.11.3.1 	Объявляет сигнал общей тревоги и действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.11.3.2 	Инструктирует работников о порядке выполнения работ и осуществляет общее руководство.

7.11.3.3	Вызывает организации, задействованные планом взаимодействия служб, участие которых необходимо для ликвидации аварии.

7.11.3.4 Докладывает диспетчеру ЦДС, руководству объекта о характере аварии и принятых мерах.

7.11.3.5 Обеспечивает выполнение мероприятий и своих указаний;

7.11.3.6 	Дает отбой тревоги и распоряжение на восстановительные работы и о возобновлении отпуска СУГ в баллонах.

7.11.4	 Действия начальника отделения или мастера

7.11.4.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.11.4.2 Руководит работами по удалению людей и транспорта за пределы опасной зоны, а также баллонов с эстакады.

7.11.4.3	Обеспечивает выставление постов и предупредительных знаков.

7.11.4.4	Руководит работами по ликвидации последствий загорания.

7.11.4.5	В отсутствие руководства объекта выполняет их действия, изложенные в 7.11.3.

7.11.5	Действия персонала объекта СУГ

7.11.5.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги», прекращает отпуск СУГ в баллонах.

7.11.5.2 Выставляет предупредительные знаки.

7.11.5.3 Струей углекислого газа или воды сбивает пламя с баллонов и удаляет их в безопасное место.

7.11.5.4 Обильно поливает водой баллоны на эстакаде.

7.11.5.5	Изолирует баллоны с устойчивым пламенем от других, обильно поливает водой их корпус, принимает меры к ликвидации на них пламени или дает спокойно выгореть СУГ.

7.11.5.6 Выполняет работы по ликвидации последствий загорания.

7.11.5.7 Выполняет распоряжения персонала аварийной службы, начальника отделения или мастера и работает под их руководством.

7.12	Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Загазованность территории около колонок наполнения цистерн без воспламенения сжиженных углеводородных газов и с воспламенением сжиженных углеводородных газов, выходящего из наполнительной колонки и автоцистерны»

7.12.1	 Возможные причины аварии: обрыв или разъединение рукавов у наполнительных колонок, выход из строя вентиля с выбросом СУГ из автоцистерны и колонки.

7.12.2		Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии.

7.12.2.1 Объявить сигнал общей тревоги.

7.12.2.2 Перекрыть при возможности вентили жидкой и паровой фаз на автоцистерне и колонке.

7.12.2.3 Перекрыть задвижки в насосно-компрессорном отделении на трубопроводе к колонке.

7.12.2.4 Выставить посты для ограждения опасной зоны.

7.12.2.5 Удалить автоцистерну с утечкой СУГ от колонки буксировкой на расстояние 25-30 м и закрыть вентили жидкой и паровой фаз.

7.12.2.6 При отсутствии загазованности у соседних колонок удалить автоцистерны, находящиеся на наполнении.

7.12.2.7 При воспламенении СУГ вызвать организации, задействованные планом взаимодействия служб, участие которых необходимо для ликвидации аварии.

7.12.2.8 Обеспечить обильное поливание автоцистерны водой.

7.12.2.9 Закрыть окна и двери помещений, расположенных вблизи колонок.

7.12.2.10 	Сбросить СУГ из газопроводов к колонкам через «свечу» в атмосферу.

7.12.2.11	 Устранить неисправности.

7.12.2.12	 Проверить газоанализатором на загазованность колодцы подземных коммуникаций, в которых обнаружен СУГ.

7.12.2.13	 При обнаружении СУГ организовать проветривание колодцев.

7.12.2.14	Ввести в эксплуатацию заправочные колонки.

7.12.3 Действия дежурного персонала аварийной службы

7.12.3.1 Объявляет сигнал общей тревоги.

7.12.3.2 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.12.3.3 Инструктирует работников о порядке ведения работ и осуществляет общее руководство.

7.12.3.4 В случае необходимости, оповещает организации, задействованные планом взаимодействия, участие которых необходимо для ликвидации аварии.

7.12.3.5 Докладывает руководству объекта о характере аварии и принятых мерах.

7.12.3.6 Обеспечивает выполнение своих распоряжений.

7.12.3.7 Дает отбой тревоги и распоряжение на восстановительные работы и ввод в эксплуатацию наполнительных колонок.

7.12.4	 Действия начальника отделения или мастера

7.12.4.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.12.4.2 Руководит перекрытием вентилей жидкой и паровой фаз СУГ на автоцистерне и колонке, задвижек в насосно-компрессорном отделении на трубопроводе к колонке, удалением автоцистерны с утечкой СУГ и находящихся на наполнении.

7.12.4.3 Руководит работами по устранению неисправностей в арматуре и вводу в эксплуатацию наполнительных колонок.

7.12.4.4 Обеспечивает проверку на загазованность колодцев подземных коммуникаций в соответствии с п. 7.12.2 и при необходимости их проветривание.

7.12.4.5 В отсутствие руководства объекта выполняет их действия, изложенные в 7.12.3.

7.12.5	 Действия персонала объекта

7.12.5.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.12.5.2 Перекрывает при возможности вентили жидкой и паровой фаз на автоцистерне и колонке.

7.12.5.3 Перекрывает задвижки в насосно-компрессорном отделении на трубопроводе к колонке.

7.12.5.4 Выставляет посты для ограждения опасной зоны.

7.12.5.5 Удаляет автоцистерну с утечкой СУГ от колонки буксировкой на расстояние 25-30 м и закрывает вентили жидкой и паровой фаз.

7.12.5.6 Удаляет автоцистерны, находящиеся на наполнении у соседних колонок.

7.12.5.7 Закрывает окна и двери помещений, расположенных вблизи колонок.

7.12.5.8 Сбрасывает СУГ из газопроводов к колонкам через «свечу».

7.12.5.9 Ликвидирует под руководством начальника объекта или мастера аварийную ситуацию и выполняет ремонтно-восстановительные работы.

7.12.5.10 Проверяет газоанализатором на загазованность колодцы подземных коммуникаций.

7.12.5.11 При обнаружении СУГ проветривает колодцы.

7.12.5.12 Выполняет распоряжения персонала аварийной службы и мастера и работы под их руководством.

7.13	Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Воспламенение СУГ в наполнительном отделении»

7.13.1	Возможные причины аварии: утечка СУГ из сальника колонны карусельной установки, мест присоединения струбцин к вентилям баллонов.

7.13.2	 Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

7.13.2.1 Объявить сигнал общей тревоги.

7.13.2.2 Эвакуировать из отделения всех работников и оказать пострадавшим врачебную медицинскую помощь.

7.13.2.3 Отключить наполнительные и сливные установки и карусельную установку, перекрыв вентили в наполнительном и в насосно-компрессорном отделениях, и удалить из отделения баллоны.

7.13.2.4 Выявить и устранить утечку СУГ и причину его воспламенения.

7.13.2.5 Выявить характер и размеры повреждения оборудования в наполнительном и сливном отделениях (целостность наполнительных и сливных рукавов, приборов автоматики, сигнализаторов загазованности, вентиляции, электроосвещения и пр.). В случае неисправности отремонтировать или заменить указанное оборудование.

7.13.2.6 При помощи газоанализатора проверить на загазованность все участки отделения, обратив особое внимание на приямки и углубления.

7.13.2.7	Провести ремонтно-восстановительные работы.

7.13.2.8 Произвести пробный пуск всех агрегатов и устройств и в случае их нормальной работы ввести в эксплуатацию.

7.13.3 Действия дежурного персонала аварийной службы

7.13.3.1 Объявляет сигнал общей тревоги

7.13.3.2 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.13.3.3 Дает указание о прекращении работ по наполнению баллонов СУГ и удалении баллонов из отделения.

7.13.3.4 Дает указание работникам отделения о порядке проведения работ по ликвидации аварии.

7.13.3.5 Оповещает организации, задействованные планом взаимодействия служб, участие которых необходимо для ликвидации аварии.

7.13.3.6 Докладывает руководству объекта об аварии и принятых мерах.

7.13.3.7 Дает отбой тревоги и разрешение на введение в эксплуатацию оборудования и возобновление работ по наполнению баллонов СУГ.

7.13.4	 Действия начальника отделения или мастера

7.13.4.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.13.4.2 Удаляет людей из опасной зоны, организует оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим.

7.13.4.3 Руководит работами по выявлению и устранению утечки СУГ, а также причин воспламенения СУГ.

7.13.4.4 Обеспечивает выполнение работ по выявлению характера и размеров повреждения оборудования в наполнительном и сливном отделениях, руководит работами по ремонту оборудования.

7.13.4.5 Обеспечивает проверку на загазованность газоанализатором всех участков отделения, обратив особое внимание на приямки и углубления.

7.13.4.6 Руководит работами по испытанию оборудования и вводу его в эксплуатацию.

7.13.5 Действия персонала объекта СУГ

7.13.5.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.13.5.2 Прекращает работы по наполнению баллонов СУГ и сливу СУГ.

7.13.5.3 Отключает вентилями подачу СУГ в отделение.

7.13.5.4 Отключает наполнительные и сливные установки, карусельную установку, перекрыв вентили в наполнительном и насосно-компрессорном отделениях, удаляет из них баллоны.

7.13.5.5 Устраняет под руководством начальника отделения или мастера неисправности в оборудовании.

7.13.5.6 Проверяет с помощью газоанализатора на загазованность все участки отделения, особое внимание обращает на приямки и углубления. Организует проветривание.

7.13.5.7 Вводит оборудование отделения в эксплуатацию и выполняет другие распоряжения начальника отделения (мастера).

7.14	Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Взрыв газовоздушной смеси в наполнительном цехе»

7.14.1 Возможные причины аварии: утечка СУГ из сальника колонны карусельной установки, мест присоединения струбцин к вентилям баллонов.

7.14.2		Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии.

7.14.2.1 Действовать согласно инструкции «Сигнал общей тревоги» и плану взаимодействия служб по локализации и ликвидации аварий на объекте СУГ и оперативных бригад на месте аварии.

7.14.2.2 Эвакуировать из отделения всех работников, кроме членов аварийно-восстановительной бригады, пострадавшим оказать доврачебную медицинскую помощь до приезда скорой медицинской помощи.

7.14.2.3 Прекратить подачу СУГ в отделение, сбросить СУГ из газопроводов внутри помещений через «свечи» в атмосферу, обесточить электроустановки.

7.14.2.4 В случае повреждений прекратить функционирование отопления, водопровода, канализации и др.

7.14.2.5 Выявить и устранить причины загазованности отделения и причины воспламенения газовоздушной смеси.

7.14.2.6 Проверить герметичность газопроводов, исправность аппаратуры в отделениях, сопредельных с наполнительным (насосно-компрессорном, сливном, ремонта баллонов).

7.14.2.7 Провести ремонтно-восстановительные работы, ремонт и монтаж технологического оборудования.

7.14.2.8 Ввести оборудование отделения в эксплуатацию.

7.14.3 Действия дежурного персонала аварийной службы

7.14.3.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги» и планом взаимодействия городских служб по локализации и ликвидации аварий на объекте СУГ и оперативных бригад на месте аварии.

7.14.3.2 Дает указание об удалении людей из опасной зоны и об оказании доврачебной медицинской помощи пострадавшим до приезда скорой медицинской помощи.

7.14.3.3 Вызывает организации, задействованные планом взаимодействия служб, участие которых необходимо для ликвидации аварии.

7.14.3.4 Докладывает руководству объекта об аварии и принятых мерах, а также сообщает о взрыве организациям согласно плану взаимодействия служб.

7.14.3.5 Инструктирует работников о порядке ведения работ по ликвидации аварии.

7.14.3.6 Дает указание об отключении подачи СУГ в отделение, обесточивании электроустановок, проверке сохранности инженерных коммуникаций и др.

7.14.3.7 Дает указание о проверке сохранности и исправности газопроводов и оборудования в отделениях, сопредельных с наполнительным.

7.14.3.8 Организует ремонтно-восстановительные работы.

7.14.3.9 Дает указание о вводе в эксплуатацию оборудования цеха.

7.14.3.10 Действия начальника отделения или мастера

7.14.3.11 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги» и планом взаимодействия городских служб по локализации и ликвидации аварии на объекте СУГ и оперативных бригад на месте аварии.

7.14.3.12 Удаляет людей из опасной зоны, организует оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим.

7.14.3.13 Обеспечивает отключение подачи СУГ в отделение.

7.14.3.14 Обеспечивает обесточивание электроустановок, проверку сохранности инженерных коммуникаций и др.

7.14.3.15 Руководит работами по проверке сохранности и исправности газопроводов и оборудования в отделениях, сопредельных с наполнительным.

7.14.3.16 Руководит работами по наладке оборудования и вводу его в эксплуатацию.

7.14.3.17 В отсутствие руководства выполняет их действия, изложенные в 7.14.3.

7.14.4	 Действия персонала объекта СУГ

7.14.4.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.14.4.2 Отключает вентилями подачу СУГ в отделение, обесточивает электроустановки, проверяет сохранность инженерных коммуникаций и др.

7.14.4.3 Проверяет сохранность и исправность газопроводов и оборудования в отделениях, сопредельных с наполнительным.

7.14.4.4 Выполняет работы по ремонту и восстановлению технологического оборудования и его монтажу.

7.14.4.5 Налаживает технологическое оборудование и вводит его в эксплуатацию.

7.14.4.6 Выполняет указания и работы по указанию персонала аварийной службы и начальника (мастера) отделения.

7.15	Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Загазованность помещения котельной»

7.15.1.1	Возможные причины аварии: разрыв сварного стыка, свищ в газопроводе, утечки СУГ из фланцевых и резьбовых соединений.

7.15.2	Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии:

7.15.2.1 Объявить сигнал общей тревоги.

7.15.2.2 Прекратить доступ СУГ в котельную, перекрыв задвижку или кран на наружном газопроводе при подходе к котельной, открыть продувочные «свечи» на газопроводе.

7.15.2.3 Вентилировать топку котла, следить за уровнем воды в барабане по уровнемерному стеклу.

7.15.2.4 Вентилировать помещение котельной путем открытия окон, дверей.

7.15.2.5 Выставить предупреждающие знаки у входа в помещение и организовать наружное наблюдение.

7.15.2.6 Проверить загазованность помещения котельной и колодцев подземных коммуникаций в соответствии с 7.15.2, при необходимости проветрить.

7.15.2.7 Определить место утечки.

7.15.2.8 Устранить неисправности и ввести в эксплуатацию оборудование.

7.15.3 Действия дежурного персонала аварийной службы

7.15.3.1 Объявляет «Сигнал общей тревоги» и действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.15.3.2  Дает указание об удалении людей и транспорта из опасных зон и выставлении постов и предупредительных знаков.

7.15.3.3 Инструктирует работников, участвующих в ликвидации аварии о порядке ведения работ.

7.15.3.4 Докладывает диспетчеру ЦДС, руководству объекта СУГ об аварии и принятии мер по ее ликвидации.

7.15.3.5 Дает распоряжение о ремонтно-восстановительных работах оборудования котельной.

7.15.4 Действия начальника котельной или мастера

7.15.4.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги», обеспечивает проветривание помещения котельной и колодцев подземных коммуникаций в соответствии с 7.15.2, при необходимости проветривает.

7.15.4.2 Руководит определением мест утечки СУГ и устранением ее.

7.15.4.3 Руководит ремонтно-восстановительными работами.

7.15.4.4 В отсутствие руководства объекта выполняет их действия, изложенные в 7.15.3.

7.15.5	 Действия персонала объекта СУГ

7.15.5.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги», прекращает доступ СУГ в котельную, перекрыв задвижку или кран на наружном газопроводе при подходе к котельной.

7.15.5.2 Открывает окна и двери и вентилирует топки котлов, одновременно следит за уровнем воды в барабане по уровнемерному стеклу.

7.15.5.3 Определяет место утечки мыльным раствором.

7.15.5.4 Проверяет на загазованность помещение котельной и колодцы подземных коммуникаций в соответствии с 7.15.2, при необходимости проветривает.

7.15.5.5 Устраняет под руководством начальника цеха или мастера неисправности в оборудовании.

7.15.5.6 Выполняет распоряжения персонала аварийной службы, начальника отделения или мастера и работы под их руководством.

7.16	Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Возгорание в помещении котельной»

7.16.1		Возможные причины аварии: утечка СУГ из газопровода, загорание ветоши.

7.16.2		Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

7.16.2.1 Действовать согласно инструкции «Сигнал общей тревоги» и плану взаимодействия городских служб по локализации и ликвидации аварий на объекте СУГ и оперативных бригад на месте аварии.

7.16.2.2 Прекратить доступ СУГ в котельную, перекрыв задвижку или кран на наружном газопроводе при подходе к котельной, открыть продувочные «свечи» на газопроводе.

7.16.2.3 В случае необходимости подпитать котлы водой.

7.16.2.4 Произвести ремонтно-восстановительные работы.

7.16.3 Действия дежурного персонала аварийной службы

7.16.3.1 Объявляет «Сигнал общей тревоги» и действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги» и планом взаимодействия городских служб по локализации и ликвидации аварий на объекте СУГ и оперативных бригад на месте аварии.

7.16.3.2 Дает указание об удалении людей из опасной зоны и об оказании доврачебной медицинской помощи пострадавшим до приезда скорой помощи.

7.16.3.3 Докладывает диспетчеру ЦДС, руководству объекта хозяйства об аварии и принятых мерах, а также сообщает об аварии организациям согласно плану взаимодействия городских служб.

7.16.3.4 Инструктирует работников о порядке ведения работ по ликвидации аварии.

7.16.3.5 Организует ремонтно-восстановительные работы.

7.16.4 Действия начальника котельной или мастера

7.16.4.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги» и планом взаимодействия служб по локализации и ликвидации аварий на объекте СУГ и оперативных бригад на месте аварии.

7.16.4.2 Удаляет людей из опасной зоны, организует оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим.

7.16.4.3 Руководит работами по ликвидации последствий аварии и восстановлению газового оборудования котельной.

7.16.4.4 В отсутствие руководства объекта выполняет их действия, изложенные в 7.16.3.

7.16.5 Действия персонала объекта СУГ

7.16.5.1 Действует в соответствии с инструкцией «Сигнал общей тревоги».

7.16.5.2 Перекрывает задвижку на газопроводе перед котельной и открывает продувочные «свечи» на газопроводе.

7.16.5.3 Осуществляет в случае необходимости подпитку котлов водой.

7.16.5.4 Выполняет ремонтно-восстановительные работы газового оборудования котельной и вводит его в эксплуатацию.

7.16.5.5 Выполняет распоряжения персонала аварийной службы и начальника или мастера и работы под их руководством.

  - Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Взрыв газа (индивидуальной газобаллонной установки) в помещении»

- Возможные причины аварии: утечки газа из-за неплотного присоединения трубопровода или регулятора давления к вентилю баллона, через неплотности вентиля или газовой плиты, разрывы баллонов в результате переполнения газом, некачественного изготовления или механических повреждений при транспортировке.

- Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

  - Прием заявки диспетчером и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

  - Регистрация аварийной заявки и доведение содержания заявки до сведения руководителя аварийной бригады.

  - Незамедлительное оповещение служб об аварии (аварийной ситуации) с указанием адреса: Отделение полиции, орган МЧС России, Скорая помощь, руководитель ремонтно-эксплуатационного подразделения. Оповещение диспетчера ЦДС.

  - Проведение руководителем аварийной бригады краткого инструктажа по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, подготовка необходимой исполнительной документации. Выезд аварийной бригады на место аварии не позднее, чем через 5 мин после получения аварийной заявки.

  - Организация при взаимодействии с органами охраны правопорядка мероприятий по ограничению доступа посторонних лиц к месту аварии, охрана входа в зону аварии.

  - Постоянная связь с ИТР аварийной бригады и руководителем службы АВР по развитию ситуации на объекте до ликвидации аварийной ситуации.

  - Действие согласно инструкции «Сигнал общей тревоги» и плану взаимодействия служб по локализации и ликвидации аварий на объекте СУГ и оперативных бригад на месте аварии.

  - Эвакуация из помещения всех жителей, кроме членов аварийно-восстановительной бригады, пострадавшим оказать доврачебную медицинскую помощь до приезда скорой медицинской помощи.

  - После завершения работ по тушению очагов пожара пожарными расчетами 	прекращение подачу СУГ в дом, сброс СУГ из газопроводов внутри помещений через «свечи» в атмосферу, обесточить электроустановки.

  - В случае повреждений прекратить функционирование отопления, водопровода, канализации и др.

  - Выявить и устранить причины загазованности отделения и причины воспламенения газовоздушной смеси.

  - Проверить герметичность газопроводов, исправность аппаратуры в отделениях, сопредельных с наполнительным (насосно-компрессорном, сливном, ремонта баллонов).

  - Провести ремонтно-восстановительные работы, ремонт и монтаж технологического оборудования.

7.7.3 Действия диспетчера

  - Принимает заявку и инструктирует заявителя о мерах безопасности.

  - Регистрирует заявку в журнале.

  - Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение аварии.

  - Знакомит руководителя аварийной бригады с содержанием заявки и схемой отключения газопроводов аварийного объекта от сети газораспределения.

  - Подготавливает совместно с руководителем аварийной бригады необходимую документацию (планшет, сварочную схему подземного газопровода, исполнительную документацию).

  - Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 5 мин на специальном автомобиле АДС, укомплектованном инструментом, материалами, приспособлениями и индивидуальными средствами защиты.

  - Поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой, уточняет характер аварии.

  - Докладывает об аварии руководству эксплуатационной организации, диспетчеру ЦДС, а также руководству служб городских организаций об аварии согласно плану взаимодействия служб.

  - Дает указания руководителю аварийной бригады по отключению газопроводов аварийного объекта от сети газораспределения с указанием номеров задвижек.

  - Принимает меры по выделению аварийной бригаде дополнительного рабочего персонала и материально-технических средств.

  - Оповещает службы об аварии (аварийной ситуации) с указанием адреса: Отделения полиции, орган МЧС России, Скорая помощь, руководитель ремонтно-эксплуатационной организации.

  - Обеспечивает прибытие на место аварии персонала производственных служб эксплуатационной организации.

  - Получает от руководителя аварийной бригады информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

  - Направляет на место аварии очередную сменную аварийную бригаду при продолжительности проведения работ по ликвидации и локализации аварии в течение более чем одной смены.

  - Регистрирует акт аварийно-диспетчерского обслуживания по прибытию аварийной бригады с места аварии.

  - Оформляет ремонтную заявку на выполнение аварийно-восстановительных работ и передает ее в производственную службу эксплуатационной организации.

  - Обеспечивает доставку дополнительных материалов, оборудования на объект аварии (при необходимости).

  - Составляет акт аварийно-диспетчерского обслуживания и (по прибытию в АДС) оформление и передача в соответствующую службу эксплуатационной организации ремонтной заявки на проведение аварийно-восстановительных работ.

7.17.4 Действия руководителя аварийной бригады

  - Получает от диспетчера заявку на устранение аварии, подготавливает необходимую документацию.

  - Проверяет наличие исправного газоанализатора и средств индивидуальной защиты.

  - Проводит краткий инструктаж персонала аварийной бригады по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, знакомит его с планшетом, схемой отключения объекта, в течение 5 мин выезжает с аварийной бригадой на место аварии.

  - По прибытии на место аварии организует при взаимодействии с органами охраны правопорядка мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц к месту аварии, охрану входа в зону аварии.

  - Организует отключение газовых приборов от газопроводов резервуарной или баллонной установки сжиженного газа.

- Вызывает через диспетчера на место аварии порожнюю автоцистерну и организует откачку излишка сжиженного газа или перекачивает сжиженный газ в другие емкости, если есть такая возможность.

- Организует работы по освобождению газопровода от жидкой фазы сжиженного газа.

- Докладывает диспетчеру о ликвидации аварии.

  - Передает диспетчеру информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

  - Взаимодействует и решает вопросы с ответственным лицом органа МЧС по эвакуации граждан (при необходимости) из опасной зоны и обеспечивает постоянную связь с АДС.

  - Запрашивает у диспетчера (при необходимости) дополнительный рабочий персонал и материально-технические средства.

- Вызывает через диспетчера эксплуатационную службу для производства ревизии оборудования, настройки регулятора давления газа, контрольной опрессовки газопровода и пуска газа в горелки газовых приборов.

  - Составляет акт аварийно-диспетчерского обслуживания после локализации или ликвидации аварии и (по прибытии с места аварии) передает его диспетчеру.

  - Принимает участие в техническом расследовании по определению причин аварии, с составлением технического акта и закрытием заявки.

7.17.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

- Уясняетт характер аварийной заявки.

- Проверяет наличие газоанализатора, средств индивидуальной защиты.

- В течение 5 мин выезжает на место аварии в составе аварийной бригады.

- Устанавливает наличие газа с помощью газоанализатора и участвует в поиске места утечки, поврежденных участков газопроводов, демонтирует их, устанавливает заглушки методом сварки.

- Подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к работе на месте аварии.

- Отключает под руководством мастера газовые приборы от газопроводов резервуарной или газобаллонной установки сжиженного газа.

- Проверяет с помощью газоанализатора наличие газа на лестничной клетке, в квартирах, в колодцах подземных коммуникаций, подвалах и подпольях зданий, расположенных в радиусе до 50 м от места аварии.

- Откачивает под руководством мастера излишек сжиженного газа из резервуара в порожнюю автоцистерну или в другую емкость, если есть такая возможность.

- Освобождает газопровод от жидкой фазы сжиженного газа.

- Выполняет работы в соответствии указаниями руководителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

- Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС инструмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты по окончании работ.

7.17.6 Действия водителя-слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

- Выезжает в течение 5 мин с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

- Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

- По прибытии на место ставит специальный автомобиль АДС не ближе 45 м от места расположения аварийного объекта с подветренной стороны в положение, обеспечивающее перекрытие проездов в опасную зону и возможность наблюдения за перемещением посторонних лиц, в ночное время - освещение фарами опасной зоны и подключение переносного освещения.

- Выполняет работы в соответствии с указаниями руководителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

- Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

  - Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Повышение давления газа у потребителя»

- Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

7.18.1.1 Прием заявки диспетчером и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

7.18.1.2 Регистрация аварийной заявки и доведение содержания заявки до сведения руководителя аварийной бригады.

7.18.1.3 Проведение руководителем аварийной бригады краткого инструктажа по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, подготовка необходимой исполнительной документации. Выезд аварийной бригады на место аварии не позднее, чем через 5 мин после получения аварийной заявки.

7.18.1.4 Расстановка предупредительных знаков на въездах к аварийному объекту и принятие мер по предотвращению возникновения открытого огня и присутствия людей в загазованном помещении.

7.18.1.5 Проверка на загазованность газоанализатором помещений, колодцев, подвалов и других сооружений, расположенных в радиусе 50 м от загазованной зоны.

7.18.1.6 Измерение давления СУГ перед газоиспользующим оборудованием.

7.18.1.7 Эвакуация из помещения всех жителей, кроме членов аварийно-восстановительной бригады, пострадавшим оказать доврачебную медицинскую помощь до приезда скорой медицинской помощи.

7.18.1.8 Сброс СУГ из газопроводов внутри помещений через «свечи» в атмосферу, обесточить электроустановки.

7.18.1.9 Выявить и устранить причины повышения давления.

7.18.1.10 Проверить герметичность газопроводов, исправность аппаратуры в отделениях, сопредельных с наполнительным (насосно-компрессорном, сливном, ремонта баллонов).

7.18.1.11 Провести ремонтно-восстановительные работы, ремонт и монтаж технологического оборудования.

- Действия диспетчера

7.18.2.1 Принимает заявку и инструктирует заявителя о мерах безопасности.

7.18.2.2 Регистрирует заявку в журнале.

7.18.2.3 Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение аварии.

7.18.2.4 Знакомит руководителя аварийной бригады с содержанием заявки и схемой отключения газопроводов аварийного объекта от сети газораспределения.

7.18.2.5 Подготавливает совместно с руководителем аварийной бригады необходимую документацию (планшет, сварочную схему подземного газопровода, исполнительную документацию).

7.18.2.6 Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 
5 мин на специальном автомобиле АДС, укомплектованном инструментом, материалами, приспособлениями и индивидуальными средствами защиты.

7.18.2.7 Поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой, уточняет характер аварии.

7.18.2.8 Докладывает об аварии руководству эксплуатационной организации, диспетчеру ЦДС, а также руководству служб городских организаций об аварии согласно плану взаимодействия служб.

7.18.2.9 Совместно с руководителем аварийной бригады принимает решение о снижении давления газа или отключении объекта (района) от системы газоснабжения с указанием места и номеров задвижек и докладывает руководству.

7.18.2.10.Передает телефонограммы руководителям промышленных предприятий и котельных о прекращении подачи газа до ликвидации аварии на газопроводе.

7.18.2.11 Обеспечивает (при необходимости) выезд к месту аварии представителей городских служб и организаций, эксплуатирующих другие подземные коммуникации, согласно плану взаимодействия служб.

7.18.2.12 Принимает меры по выделению аварийной бригаде дополнительного рабочего персонала и материально-технических средств.

7.18.2.13 Получает от руководителя аварийной бригады информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

7.18.2.14 Направляет на место аварии очередную сменную аварийную бригаду при продолжительности проведения работ по ликвидации и локализации аварии в течение более чем одной смены.

- Действия руководителя аварийной бригады

7.18.3.1 Получает от диспетчера заявку на устранение аварии, подготавливает необходимую документацию.

7.18.3.2 Проверяет наличие исправного газоанализатора и средств индивидуальной защиты.

7.18.3.3Проводит краткий инструктаж персонала аварийной бригады по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, знакомит его с планшетом, схемой отключения объекта, в течение 5 мин выезжает с аварийной бригадой на место аварии.

7.18.3.4 По прибытии на место организует отключение газовых приборов от газопроводов резервуарной или баллонной установки сжиженного газа.

7.18.3.5 Вызывает через диспетчера на место аварии порожнюю автоцистерну и организует откачку излишка сжиженного газа или перекачивает сжиженный газ в другие емкости, если есть такая возможность.

7.18.3.6 Организует работы по освобождению газопровода от жидкой фазы сжиженного газа.

7.18.3.7 Выполняет работы в соответствии с 7.18.1.5-7.18.1.9.

- Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

7.18.4.1 Уясняет характер аварийной заявки.

7.18.4.2 Проверяет наличие газоанализатора, средств индивидуальной защиты.

7.18.4.3 В течение 5 мин выезжает на место аварии в составе аварийной бригады.

7.18.4.4 Выполняет под руководством мастера работы в соответствии с 7.18.1.5-7.18.1.9.

7.18.5Действия водителя-слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

7.18.5.1 Выезжает в течение 5 мин с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

7.18.5.2 Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

7.18.5.3 По прибытии на место ставит специальный автомобиль АДС не ближе 15 м от места расположения загазованного объекта с подветренной стороны в положение, обеспечивающее перекрытие проездов в загазованную зону и возможность наблюдения за перемещением посторонних лиц, в ночное время – освещение фарами загазованной зоны и подключение переносного освещения.

7.18.5.4 Выполняет работы в соответствии с 7.18.1.5 – 7.18.1.9 по указанию руководителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

7.18.5.5Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

  - Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Запах газа в газифицированном индивидуальном жилом доме»

7.19.1 Возможные причины аварии - нарушение целостности баллона (разрыв стыка или трубы, сквозное коррозионное повреждение и др.), нарушение герметичности резьбовых соединений, отключающих устройств и др., незакрытые не горящие горелки газоиспользующего оборудования.

7.19.2 Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

- Прием заявки диспетчером и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

- Регистрация аварийной заявки и доведение содержания заявки до сведения руководителя аварийной бригады.

- Проведение руководителем аварийной бригады краткого инструктажа по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, подготовка необходимой исполнительной документации. Выезд аварийной бригады на место аварии не позднее, чем через 5 мин после получения аварийной заявки.

- Оповещение об аварии (аварийной ситуации) служб (при необходимости) с указанием адреса: Отделение полиции, орган МЧС России, Скорая помощь, руководитель ремонтно-эксплуатационного подразделения. Оповещение диспетчера ЦДС. Поддерживание связи до ликвидации утечки газа.

- Принятие мер по предотвращению возникновения открытого огня и присутствия людей в загазованном помещении.

- Определение газоанализатором концентрации газа в доме, смежных помещениях, пристройках и подвале здания.

- Интенсивная вентиляция загазованного дома.

- Поиск утечки газа на баллоне СУГ и газоиспользующем оборудовании пенообразующим раствором или прибором.

- Устранить причины утечки.

- Повторная проверка на загазованность газоанализатором дома, пристроек и подвала.

7.19.3 Действия диспетчера

- Принимает заявку и инструктирует заявителя о мерах безопасности.

- Регистрирует заявку в журнале.

- Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение аварии.

- Знакомит руководителя аварийной бригады с содержанием заявки.

- Подготавливает совместно с руководителем аварийной бригады необходимую документацию.

- Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 5 мин на специальном автомобиле АДС, укомплектованном инструментом, материалами, приспособлениями и индивидуальными средствами защиты.

- Поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой, уточняет характер аварии.

- Получает от руководителя аварийной бригады информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

- Направляет на место аварии очередную сменную аварийную бригаду при продолжительности проведения работ по ликвидации и локализации аварии в течение более чем одной смены.

- Регистрирует акт аварийно-диспетчерского обслуживания по прибытию аварийной бригады с места аварии.

7.19.4 Действия руководителя аварийной бригады

  - Получает от диспетчера заявку на устранение аварии, подготавливает необходимую документацию (планшет, схему сварных стыков, исполнительную документацию).

  - Проверяет наличие исправного газоанализатора и средств индивидуальной защиты.

  - Проводит краткий инструктаж персонала аварийной бригады по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, в течение 5 мин выезжает с аварийной бригадой на место аварии.

  - По прибытии на место аварии проверяет загазованность квартиры, указанной в аварийной заявке. Если запах газа не ощущается и загазованность квартиры не подтверждается показаниями газоанализатора, выясняет у заявителя причину ложной аварийной заявки. При выявлении загазованности – обеспечивает выполнение работы аварийной бригады в соответствии с 7.19.2.4 – 7.19.2.10.

  - Передает диспетчеру информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

  - Запрашивает у диспетчера (при необходимости) дополнительный рабочий персонала и материально-технические средства.

  - Вызывает через диспетчера представителей городских служб и организаций согласно плану взаимодействия, персонал производственных служб эксплуатационной организации.

  - Взаимодействует и решает вопросы с ответственным лицом органа МЧС по эвакуации граждан (при необходимости) из опасной зоны и обеспечивает постоянную связь с АДС.

  - Участвует в техническом расследовании по определению причин загазованности подвала.

  - Проверяет выполнения работ по замене аварийного участка газопровода и определение возможности восстановления газоснабжения потребителям.

  - Сообщает АДС о завершении работ по устранению утечки газа.

  - Составляет акт аварийно-диспетчерского обслуживания после локализации или ликвидации аварии и (по прибытии с места аварии) передает его диспетчеру.

7.19.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

- Уясняет характер аварийной заявки.

- Проверяет наличие газоанализатора, средства индивидуальной защиты.

- В течение 5 мин выезжает на место аварии в составе аварийной бригады.

- Устанавливает наличие газа с помощью газоанализатора и участвует в поиске места утечки.

- Подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к работе на месте аварии.

- Выполняет работы в соответствии с 7.19.2.4 – 7.19.2.10 по указанию руководителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

- Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС инструмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты по окончании работ.

7.19.6 Действия водителя-слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

  - Выезжает в течение 5 мин с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

  - Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

  - По прибытии на место ставит специальный автомобиль АДС не ближе 15 м от объекта в положение обеспечивающем перекрытие проезда автотранспорта и наблюдение за перемещением людей.

  - Выполняет работы в соответствии с 7.19.2.4 – 7.19.2.10 настоящего плана, по указанию руководителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

  - Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

  - Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Отравление продуктами сгорания газа»

- Возможные причины отравления – неполное сгорание газа при эксплуатации газоиспользующего прибора, открытое положение крана (кранов) газоиспользующего прибора с незажженными горелками, отсутствие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, стороннее вмешательство в работу автоматики (блокировка) газоиспользующих приборов и т.п.

- Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

- Прием заявки диспетчером и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

- Регистрация аварийной заявки и доведение содержания заявки до сведения руководителя аварийной бригады.

- Незамедлительный вызов скорой медицинской помощи и наряда полиции.

- Эвакуация пострадавших и посторонних лиц с места инцидента до прибытия скорой помощи, оказание доврачебной помощи, передача пострадавших медработникам.

- Определение наличия продуктов неполного сгорания газа в доме (помещении), смежных помещениях, лестничной клетке, отключение газообразующих приборов.

- Интенсивная вентиляция загазованных помещений квартиры.

- Поиск места образования продуктов неполного сгорания газа на внутридомовом газоиспользующем оборудовании, проверка вентиляционных каналов, дымоходов, газоиспользующего оборудования.

- Отключение дефектного участка (квартиры, дома, стояков) до устранения неработоспособности (вентканалы, дымоходы) и восстановления безопасности применения газоиспользующих приборов.

- Составление акта аварийно-диспетчерского обслуживания и (по прибытию в АДС) оформление и передача в соответствующую службу эксплуатационной организации ремонтной заявки на проведение аварийно-восстановительных работ.

7.20.3 Действия диспетчера

- Принимает заявку и инструктирует заявителя о мерах безопасности.

- Регистрирует заявку в журнале.

- Выписывает заявку аварийной бригаде на устранение аварии.

- Знакомит руководителя аварийной бригады с содержанием заявки и схемой отключения газопроводов аварийного объекта от сети газораспределения.

- Подготавливает совместно с руководителем аварийной бригады необходимую документацию (планшет, сварочную схему подземного газопровода, исполнительную документацию).

- Обеспечивает выезд аварийной бригады на объект в течение 5 мин на специальном автомобиле АДС, укомплектованном инструментом, материалами, приспособлениями и индивидуальными средствами защиты.

- Поддерживает постоянную связь с аварийной бригадой, уточняет характер аварии.

- Докладывает об аварии руководству эксплуатационной организации, диспетчеру ЦДС, а также руководству служб городских организаций об аварии согласно плану взаимодействия служб.

- Получает от руководителя аварийной бригады информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

- Направляет на место аварии очередную сменную аварийную бригаду при продолжительности проведения работ по ликвидации и локализации аварии в течение более чем одной смены.

- Регистрирует акт аварийно-диспетчерского обслуживания по прибытию аварийной бригады с места аварии.

- Оформляет ремонтную заявку на выполнение аварийно-восстановительных работ и передает ее в производственную службу эксплуатационной организации.

7.20.4 Действия руководителя аварийной бригады

  - Получает от диспетчера заявку на устранение аварии, подготавливает необходимую документацию и схему отключения газопроводов аварийного объекта от сети газораспределения.

  - Проверяет наличие исправного газоанализатора и средств индивидуальной защиты.

  - Проводит краткий инструктаж персонала аварийной бригады по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, знакомит его с планшетом, схемой отключения объекта, в течение 5 мин выезжает с аварийной бригадой на место аварии.

  - По прибытии на место аварии организует при взаимодействии с органами охраны правопорядка мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц к месту аварии, охрану входа в зону аварии, недопустимость возникновения открытого огня, пользования электроприборами. До прибытия скорой помощи – эвакуация пострадавших из зоны отравления и оказание доврачебной помощи.

  - Передает диспетчеру информацию о ходе работ по ликвидации аварии.

  - Обеспечивает отключение газоиспользующих приборов поворотом ручек кранов в закрытое положение и поиск причин отравления.

  - Интенсивное проветривание помещений дома, с проверкой газоанализатором степени загазованности помещений.

  - Обследование внутридомовой системы газопотребления на герметичность, обследование вентиляционного канала и дымохода на наличие тяги.

  - При неполном сгорании газа обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию прибора собственными силами и (или) соответствующими службами при наличии (или заключении) договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

  - При отсутствии тяги в дымоходе и вентканалах отключение приборов с установкой заглушки.

  - Уведомление владельца здания о необходимости ремонта дымоходов, вентканалов и предоставления акта на техническое состояние дымоходов, вентканалов.

  - Взаимодействие и решение вопросов с ответственным лицом органа МЧС по эвакуации граждан (при необходимости) и обеспечение постоянной связи с АДС и руководителем ГРО.

  - Участие в техническом расследовании по определению причин отравления.

  - Проверка завершения пуско-наладочных работ и восстановление газоснабжения после устранения всех неисправностей или отсечения неисправных участков с установкой заглушек, до полного устранения неисправностей.

  - Извещение АДС о завершении работ по устранению причин отравления.

  - Составляет акт аварийно-диспетчерского обслуживания после локализации или ликвидации аварии и (по прибытии с места аварии) передает его диспетчеру.

7.20.5 Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

- Уясняет характер аварийной заявки.

- Проверяет наличие газоанализатора, средств индивидуальной защиты.

- В течение 5 мин выезжает на место аварии в составе аварийной бригады.

- Подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к работе на месте аварии.

- Выполняет работы в соответствии с 7.20.2.4 – 7.20.2.8 настоящего плана по указанию руководителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

- Приводит в порядок и укладывает в специальный автомобиль АДС инструмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты по окончании работ.

7.20.6 Действия водителя-слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

  - Выезжает в течение 5 мин с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

  - Поддерживает непрерывную связь с диспетчером.

  - По прибытии на место ставит специальный автомобиль АДС не ближе 15 м от объекта в положение обеспечивающем перекрытие проезда автотранспорта и наблюдение за перемещением людей.

  - Выполняет работы в соответствии с 7.20.2.4 – 7.20.2.8 настоящего плана, по указанию руководителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

  - Доставляет аварийную бригаду с места аварии в АДС.

  - Локализация и ликвидация аварии по заявке:  «Пожар в помещении газифицированного здания, на линиях газопроводов, на групповой установке СУГ».

- Возможные причины аварии - разгерметизации оборудования и выходе СУГ в атмосферу, воспламенение газовоздушной смеси.

- Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии

- Прием заявки диспетчером и инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады.

- Регистрация аварийной заявки и доведение содержания заявки до сведения руководителя аварийной бригады.

- Незамедлительное оповещение служб об аварии (аварийной ситуации) с указанием адреса: Отделение полиции, орган МЧС России, Скорая помощь, руководитель ремонтно-эксплуатационного подразделения. Оповещение диспетчера ЦДС.

- Проведение руководителем аварийной бригады краткого инструктажа по выполнению газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности, подготовка необходимой исполнительной документации. Выезд аварийной бригады на место аварии не позднее, чем через 5 мин после получения аварийной заявки.

- Организация при взаимодействии с органами охраны правопорядка мероприятий по ограничению доступа посторонних лиц к месту аварии, охрана входа в зону аварии.

- Постоянная связь с ИТР аварийной бригады и руководителем службы АВР по развитию ситуации на объекте до ликвидации аварийной ситуации.

- Обеспечение доставки дополнительных материалов, оборудования на объект аварии (при необходимости).

- Проведение работ по отысканию места разгерметизации внутридомовой системы газопотребления после завершения работ по тушению очагов пожара.

- Составление акта аварийно-диспетчерского обслуживания и (по прибытию в АДС) оформление и передача в соответствующую службу эксплуатационной организации ремонтной заявки на проведение аварийно-восстановительных работ.

- Действия диспетчера

- Прием заявки и проведение инструктажа заявителю о мерах безопасности до прибытия бригады АВР на место аварии.

- Регистрация и выдача заявки ИТР бригады аварийно- восстановительных работ.

- Оповещение о происшествии (аварийной ситуации) служб:

- РУВД;

- Штаба ГО и ЧС;

- скорой помощи;

- собственника (управляющей компании) объекта.

- Постоянная связь с ИТР аварийной бригады и руководителем службы АВР по развитию ситуации на объекте.

- Организация доставки (при необходимости) дополнительных материалов и оборудования на объект, обеспечение постоянной связи со службами УВД, ГО и ЧС.

- Действия мастера (руководителя аварийной бригады)

- Прием заявки от диспетчера и проведение инструктажа составу бригады аварийно-восстановительных работ о мерах безопасности на объекте.

- Сбор необходимого пакета технической документации и выезд в течение 5 мин во главе бригады АВР на специализированной автомашине с набором инструмента, оборудования и средствами индивидуальной защиты.

- Организация при взаимодействии с органами охраны правопорядка мероприятий по ограничению доступа посторонних лиц к месту аварии, охране входа в зону пожара.

- Обеспечение:

- поиска возможной разгерметизации после окончания работ пожарных расчетов по тушению пожара;

- обследования подземных сооружений в радиусе 50 м.

- Взаимодействие и решение вопросов с ответственным лицом Штаба ГО и ЧС по эвакуации граждан (при необходимости) и постоянная связь с АДС и руководством службы АВР. При отыскании места утечки газа организовать работы по замене дефектного участка системы, устранению утечки газа.

- Участие в техническом расследовании по определению причин аварийной ситуации.

- Организация повторного обследования на загазованность смежных помещений в доме, а также системы газораспределения в радиусе 50 м.

- Проверка выполнения работ по замене аварийного участка газопровода и определение возможности восстановления газоснабжения потребителям.

- Извещение АДС о завершении работ по устранению аварии.

- Составление технического акта и закрытие заявки.

- Действия слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

- Получает инструктаж о мерах безопасности и порядке действий на аварийном объекте.

- Проверяет исправность и комплектность инструмента, приборов.

Выполняет работы в соответствии с 7.21.2.4 – 7.21.2.9 по указанию руководителя аварийной бригады и докладывает ему об их выполнении.

- Действия водителя-слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

- Выезжает в течение 5 мин с аварийной бригадой на место аварии кратчайшим путем.

- Поддерживает постоянную связь с АДС и ИТР аварийной бригады.

- По прибытию на месте ставит специальный автомобиль АДС не ближе 15 м от аварийного объекта в положении, обеспечивающем максимальное перекрытие проезда автотранспорта и наблюдение за передвижением людей, а в ночное время – освещение фарами специального автомобиля АДС зоны пожара и подключение переносного освещения.

- Выполняет поручения ИТР аварийной бригады по расстановке предупредительных знаков в зоне происшествия и другие поручения, не связанные с газоопасными работами.

- Типовая схема оповещения при аварийных ситуациях

  - Оповещение региональных и территориальных органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

8.2 Немедленное (не более одних суток) о всех видах аварийных (залповых) выбросах и сбросах загрязняющих веществ, а также об аварийных ситуациях, которые могут повлечь загрязнение окружающей природной среды.

8.3 Информационные сообщения об этом направляются в региональные и территориальные органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям организациями, гражданами, подведомственными и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.

8.4 Передача подведомственными и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в свои вышестоящие организации информации об авариях, их последствиях и принятых мерах.

8.5 Передача дополнительной информации (по мере получения новых данных) о последствиях аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ и принятых мерах, включая данные оперативного контроля за зоной загрязнения, прогнозы ее распространения и причиненного ущерба населению, окружающей природной среде и народному хозяйству.

8.6 Сообщение должно включать в себя описание характера аварийной ситуации, сведения о наличии пострадавших, адрес происшествия, наличие воспламеняющихся и горючих веществ в зоне аварийной ситуации, а на электрифицированных участках - сведения о необходимости снятия напряжения в контактной сети.

8.7 Схема оповещения приведена на рисунке 1

| Штаб ГО и ЧС |  | Место аварии |  | Близлежащие организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийно-спасательная служба (формирование) |  | Диспетчер |  | Ростехнадзор России (территориальный орган) |
| Орган Госкомсанэпиднадзора России |  | Руководитель АВР |  | Орган Минприроды России |
|  |  | Скорая помощь и Полиция |  |  |

Рисунок 1 – Схема оповещения

Библиография

| #### [1] | Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
| --- | --- |