| «23» сентября 2020 г. | г. Астрахань |
| --- | --- |

Повестка дня:

- Приветственное слово.

Докладчики: Ассоциация «Сибдальвостокгаз», Правительство Астраханской области, АО «Астраханьгазсервис».

- О газификации Астраханской области.

Докладчик: Афанасьев Денис Александрович - министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области.

- О реализации плана мероприятий по развитию газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации.

Докладчик: Кожиченков Владимир Сергеевич – председатель НТС, заместитель генерального директора АО «МОСГАЗ».

- Опыт применения полимерных труб «ПРОТЕКТ ГазДетект» в газовой сфере.

Докладчик: Волков Игорь Валерьевич - главный специалист департамента стратегического развития ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК».

- Специфика эксплуатации и реконструкции мемориальных комплексов «Вечный Огонь» в Российской Федерации.

Докладчик: Кульнев Сергей Олегович – главный инженер ООО «ГГС–Сервис».

- Риск – ориентированный подход к управлению газораспределительной организацией. Комплаенс в области промышленной безопасности.

Докладчик: Польских Анна Викторовна – заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Красноярсккрайгаз».

- Национальные и межгосударственные стандарты в области газораспределения и газопотребления. Изменения в нормативной базе.

Докладчик: Кострикина Надежда Александровна - начальник комплексной лаборатории газораспределения и газопотребления №1 АО «Гипрониигаз».

- Взаимное влияние режимов работы газовой котельной и её технологического оборудования. Особенности проектирования и оснащения.

Докладчик: Зубков Сергей Владимирович – директор по маркетингу и стратегическому развитию ООО ПО «ВИТ – ТЕХГАЗ».

- Расширенные возможности сварочных аппаратов серии GF MSA 4.х и автоматизация технологической документации на объектах повышенной опасности.

Докладчик: Яковлев Юрий Владимирович - технический директор   Представительства АО Георг Фишер.

- Регулятор давления газа Pietro Fiorentini производства ООО «Северная Компания».

Докладчик: Орлов Сергей Юрьевич – заместитель главного инженера ООО «Северная Компания».

- Нормативы в газораспределении.

Докладчик: Сафронова Инесса Петровна – начальник отдела нормативно –технической документации ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК».

- Запорная арматура для газа производства АДЛ, новые продукты, разрабатываемые под требования рынка.

Докладчик: Петрова Ангелина Евгеньевна – руководитель направления шаровых кранов БИВАЛ ООО ТД «АДЛ»

- Тренды рынка баллонного газа. Новая концепция сервиса.

Докладчик: Довгаль Елена Михайловна – генеральный директор ООО «Гексагон Композитс Рус».

- Проблематика проведения работ по капитальным ремонтам внутридомовых газовых сетей в рамках исполнения региональных программ капитального ремонта.

Докладчик: Стрижак Евгений Владимирович – руководитель проектов                             МУП «Энергия».

Во внеплановом заседании научно-технического Совета ассоциации "Сибдальвостокгаз" присутствовало 56 человек.

По первому вопросу повестки дня открывая заседание НТС, генеральный директор АО "Астраханьгазсервис» С.Н. Сорокин обратился с приветственным словом к участникам совещания, высказав огромную благодарность исполнительной дирекции Ассоциации за предоставленную возможность, в столь не простой период для страны, ознакомить её членов с успехами и достижениями компании "Астраханьгазсервис", побывать на астраханской земле, а также обменяться передовым опытом и проблемами, накопленным другими членами Ассоциации.

От имени руководства и членов Ассоциации президент Ассоциации А.А. Румянцев поблагодарил коллектив АО "Астраханьгазсервис" за прекрасную организацию встречи и проведения мероприятия, а также поприветствовал всех участников заседания НТС.

Далее В.С. Кожиченковым была озвучена повестка дня заседания. Исполнительный директор Ассоциации А.А. Мистров, в связи с важностью вопроса №3, попросил включить в повестку дня содоклад ген.директора ООО «Техногаз» Д.А.Лукашева.

Решили:

1. Принять повестку дня заседания НТС с поправками.

По второму вопросу повестки дня заседания НТС докладом выступил                            Д.А. Афанасьев.

Газификация Астраханской области природным газом началась в 1958 году с областного центра и ряда других населенных пунктов. Она стала возможна благодаря разработке локальных месторождений в Лиманском районе - газоконденсатного Ермолинское и нефтегазового Промысловка. К 1970 году было газифицировано 55 тыс. квартир, а годовой объем реализации природного газа составлял 697 млн. м3. Именно этот год явился на определенном этапе пиковым, поскольку в связи с падением добычи газа на Ермолинском месторождении стали уменьшаться и объемы потребляемого населением и промышленностью природного газа, реализация которого к 1975 году сократилась до 394 млн. м в год. Ограниченные объемы добычи газа не позволяли в должной степени осуществить полномасштабную газификацию области. Как альтернатива газоснабжению природным газом в регионе стало развиваться снабжение населения сжиженным газом, используемым для бытовых нужд, для чего были построены наполнительные станции в городах Астрахани и Ахтубинске. Начало разработки в конце 80-х годов крупнейшего в Европе газоконденсатного месторождения, запасы которого в разведанной части оцениваются в 3,8-4,2 трлн. м3 газа, открыло широчайшие перспективы газификации региона.

К середине 90-х прошлого столетия уровень газификации Астраханской области составлял около 47%, село было газифицировано на 14%. Газ имелся лишь в 45-ти населенных пунктах из 417. За год предприятиям и населению реализовывалось                         1,7 млрд. м3 природного газа. Общая протяженность распределительных газопроводов до начала реализации Программы газификации чуть превышала 2 тыс. км.

С 1997 года ПАО «Газпром» начинает с реализации масштабной Программы газификации Астраханской области, которая в соответствии с действующим соглашением между Правительством Астраханской области и ПАО «Газпром» с                       2004 года осуществляется в рамках инвестиционной программы «Газификация регионов Российской Федерации».

В результате реализации данной программы уровень газификации Астраханской области по состоянию на 01.01.2020 вырос до 86,8%, в том числе в сельской местности до 78,2%, что  в среднем превышает уровень газификации по Российской Федерации на 10-12%. Построено свыше 5 тыс. км распределительных газопроводов различного назначения, газифицировано 154,5 тыс. квартир и домовладений, газ был подан в 243 населенных пункта.

В настоящее время приоритетным направлением программы газификации является строительство газопроводов-отводов и распределительных сетей для газификации северных районов Астраханской области – Ахтубинского (южная часть), Харабалинского и Черноярского районов. В 2016 году ПАО «Газпром» были начаты работы по строительству газопровода-отвода «Макат - Северный Кавказ-Хошеутово-Вольное-Харабали» протяженностью 79,6 км и трех ГРС в с. Хошеутово, с. Вольное и г.Харабали. Линейная часть газопровода-отвода и ГРС в настоящее время построена, ведется устранение замечаний, выданных эксплуатационной организацией, после чего подрядная организация приступит к пуско-наладочным работам.

В обсуждении представленного доклада с вопросами и пожеланиями приняли участие В.С. Кожиченков, А.В. Головачёв, О.А. Гневашев.

По третьему вопросу повестки дня заседания НТС с докладом и предлагаемыми мероприятиями АО «МОСГАЗ» по законодательному регулированию «дорожной карты» с докладом выступил В.С. Кожиченков.

В целях внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения страны, – в соответствии с Поручением Президента РФ от 31.05.2020 № Пр-907, Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии ПАО «Газпром» и других заинтересованных организаций данной сферы деятельности поставлена задача обеспечить:

А) формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств;

Б) утверждение обязательных стандартов к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения технологических работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование (последняя миля);

В) заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования с использованием структур единого окна и многофункциональных центров, позволяющих выполнять сбор сведений от имени заявителя;

Г) внесение изменений в порядок формирования топливно-энергетических балансов, предусмотрев прогноз потребности населения в газе (сетевом, сжиженном углеводородном и природном), а также в альтернативных источниках энергии;

Д) поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ;

Е) цифровизацию мероприятий по газификации;

Ж) внесение изменений в законодательство РФ, направленных на упрощение процедур проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта газопроводов и газораспределительных сетей;

Под эгидой Минэнерго России разработан проект Распоряжения Правительства РФ с планом мероприятий (далее – дорожной картой) по развитию газификации и газоснабжения субъектов РФ. Основная тематика дорожной карты по развитию газификации и газоснабжения субъектов РФ включает:

- Изменение подходов к регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа.

- Введение института «Единого регионального и/или межрегионального оператора газификации».

- Разработку и реализацию межрегиональных и региональных программ, их увязку с программами по смежным инженерным сетям.

- Внесение изменений в Градостроительный и Земельный кодексы РФ в части сметных нормативом, получения разрешения на строительство, оформления сервитутов, требования к составу разделов проектной документации.

- Комплексный договор на технологическое присоединение, договор на поставку газа и техническое обслуживание через «единое окно».

- Реализацию пилотных проектов в 4 субъектах социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации: Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

- Внедрение интеллектуальных систем учета газа.

- Изменение порядка и сроков установления платы по индивидуальному тарифу.

С целью исполнения настоящего Поручения Президента РФ и в соответствии с дорожной картой, АО «МОСГАЗ» вносит предложения по 3 блокам законодательного регулирования.

- Предложения АО «МОСГАЗ» по законодательному регулированию развития газоснабжения и газификации следующие.

Архитектурно-строительное проектирование и иные сферы градостроительного регулирования:

1. Отмена подготовки документации по планировке территории (ДПТ, ППТ) для линейных объектов.

2. Отмена обязательности разработки ряда разделов проектной документации при проектировании линейных объектов газораспределения.

3. Отражения в проектной документации информации о технических и технологических устройствах в составе линейного объекта (ГРПБ и т.п.), как единого объекта.

4. Имущественно-земельные отношения в реализации норм статьи 39.26 ЗКРФ в предлагаемой редакции: «установить возможность использования земельного участка третьими лицами без его предоставления (на основании разрешения на использование, договора на размещение и т.п.)», что сократит сроки подключения и строительства на 3 месяца.

В итоге, предлагаемые АО «МОСГАЗ» изменения позволят сократить на 9-12 месяцев сроки проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов сетей газоснабжения, включая реализацию городских программ строительства.

- Ключевым, в части законодательного регулирования, является предложение АО «МОСГАЗ» о законодательном введении на федеральном уровне понятия «ЕДИНАЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОГАНИЗАЦИЯ» (далее – ЕГРО), предоставив специальные полномочия газораспределительным организациям с наибольшим охватом сетей на территории субъектов РФ.

Критерием определения для ЕГРО служит наибольший охват сетей на территории соответствующего субъекта.

ЕГРО должно утверждаться органом исполнительной власти субъекта.

III. Основные предложения АО «МОСГАЗ» по законодательному регулированию безопасной эксплуатации объектов газового хозяйства включают:

  - Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВД(К)ГО):

- работы по ТО и ремонту ВД(К)ГО выполняются специализированной организацией на основании единого договора;

- право субъекта РФ на финансирование из средств региональных бюджетов мероприятий по замене ВКГО с превышающим сроком эксплуатации льготным категориям граждан;

- запрет использования в МЖД оборудования, срок эксплуатации которого превышает нормативный;

- запрет использования в МЖД оборудования без системы безопасности (gas-control).

В результате будет достигнуто обеспечение безопасных условий жизни и здоровья граждан, качества выполняемых работ и реализация задач безопасности газового хозяйства.

  - Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения:

- установление перечня документов при осуществлении мониторинга выполнения заявителем ТУ, с учетом положений законодательства, регулирующего эксплуатацию ОПО;

- возможность отказа в выдаче ТУ в случае, когда к подключаемым ОКС установлены требования по соблюдению градостроительных регламентов (необходимость включения таких объектов в отраслевые схемы субъекта РФ).

В результате достигается обеспечение подключения объектов к сетям газораспределения и безопасность их эксплуатации.

  - Транспортировка и поставка газа:

- отнесение деятельности по установлению специальной надбавки и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям к полномочиям органов исполнительной власти субъектов РФ;

- правовые основания для ГРО по ограничению подачи газа при наличии задолженности потребителя за транспортировку газа.

Предлагаемые АО «МОСГАЗ» изменения позволят обеспечить исполнение настоящего Поручения Президента РФ внесением поправок в нормативно-правовые акты в рамках дорожной карты, утверждаемой Правительством РФ.

С содокладом по вопросу реализации плана мероприятий развития газификации и газоснабжения субъектов РФ выступил ген. директор ООО «Техногаз» Д.А. Лукашев.

В обсуждении представленных докладов со своими вопросами, предложениями, замечаниями и пожеланиями выступили А.А. Румянцев, С.П. Никулин, А.В. Мартынов, А.А. Корягин (земельные отношения, «безхозные» газопроводы).

Решили:

- Информацию докладчиков принять к сведению, рекомендовать членам Ассоциации, на примере АО «Мосгаз», использовать в сжатые сроки уникальную возможность активного участия в законодательном регулировании развития газификации субъектов РФ, путём внесения поправок в нормативно-правовые акты в рамках дорожной карты.

По четвёртому вопросу повестки дня заседания с докладом выступил                          И.В. Волков.

Более половины аварий в газовом хозяйстве происходит в результате коррозии. Известно, что полимерные трубы не подвержены коррозии, при этом их невозможно обнаружить без применения специальных приемов и/или традиционным оборудованием. Для обозначения местоположения подземных полиэтиленовых газовых трубопроводов необходимо применять кабель спутник, который укладывается в землю рядом с трубой. Такой подход для определения местоположения, хотя и регламентирован нормативной документацией, имеет ряд недостатков, таких как:

1. большая охранная зона сети;

2. подвижки грунта, которые способны сдвинуть трубопровод с планово-высотного положения и не всегда это происходит совместно с кабель-спутником,

3. несоответствие сроков службы трубы и провода (алюминиевый или медный кабель-спутник могут довольно быстро окисляться).

4. В ходе земляных работ кабель-спутник может быть поврежден.

5. И еще одна из проблем применяемой технологии - хищения провода-спутника (в качестве цветмет)

Ведущими производителями разрабатываются новые и оптимизируются имеющиеся конструкции полиэтиленовых напорных труб. Так за последние десятилетия появилась возможность подобрать наиболее подходящий вариант труб для конкретных сетей и условий прокладки. Для повышения эффективности применения полиэтиленовых труб на газораспределительных сетях Группа ПОЛИПЛАСТИК разработала новую линейку труб Детект – ПРОТЕКТ ГазДетект.

По конструкции это трубы из полиэтилена с защитным (легкоудаляемым для участков монтажа) слоем, под который интегрирована токопроводящая лента. Такая конструкция, сохраняет все преимущества труб с защитной оболочкой, а также обеспечивает:

1. определение планово-высотного положения

2. соответствие фактического местонахождения проектному

3. возможность точного определения местоположения

Определение места положения трубопровода проводится с помощью стандартных трассопоисковых систем, которые традиционно имеются у организаций, эксплуатирующих газораспределительные сети. Принцип поиска следующий: с помощью специального генератора подается сигнал определенной частоты на токопроводящую ленту, далее с помощью локатора (трассоискателя) определяется местоположение искомого трубопровода.

Говоря об особенностях монтажных работ труб Протект ГазДетект необходимо отметить, что при наличии монтажной бригады, имеющей опыт сварки полиэтиленовых трубопроводов, вопросов не возникает. Сварка проводится в соответствии с ГОСТ Р 55276, аналогично трубам с защитной оболочкой, которые успешно применяются последнее десятилетие. Но наличие в конструкции трубы токопроводящей ленты, требует не сложных дополнительных этапов и соответствующего инструментария:

1. желательно срезание наружного грата после сварки. Согласно нормативной документации допускается проводить замер валиков грата после его среза;

2. соединение токопроводящей ленты с помощью коннекторов;

3. проверка правильности сборки, измеряют сопротивление в месте соединения и на конце привариваемой трубы;

4. герметизация места соединения токопроводящей ленты самовулканизующейся лентой;

5. для особых условий прокладки, например, прокладка методом горизонтально-направленного бурения, необходима дополнительная защита места соединения с применением термоусаживаемой муфты.

Применение стандартного оборудования и комплектующих, а также уникальные преимущества перед традиционными методами прокладки полиэтиленовых труб с кабелем спутником, стало основой успешного применения труб Протект ГазДетект для газораспределительных систем.

Опыт применения.

Технология производства труб Протект ГазДетект освоена на Климовском трубном заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК еще в 2018 году. С 2019 года начались активные поставки широкого диапазона диаметра труб от 63 до 630 мм, в том числе в бухтах для диаметра 110 мм, запущено производство на Омском трубном заводе ОЗТИ. С 2020 года данная технология осваивается и на других региональных заводах Группы ПОЛИПЛАСТИК.

На сегодняшний день реализованы/реализуются проекты: в г. Москве на объектах МОСГАЗ; в г. Калининграде на объектах «Калининградгазификация»; в г. Екатеринбург на объекте «реконструкции газопровода высокого давления до района Изоплит».

Конструкции полиэтиленовых труб многообразны. За последние десятилетия появилась возможность подобрать наиболее подходящий вариант труб для конкретных сетей и условий прокладки. Причина широкомасштабного применения полиэтиленовых труб, на сетях различного назначения, связана с рядом неоспоримых преимуществ: высокая коррозионная стойкость, длительный срок эксплуатации, отсутствие необходимости в защите от блуждающих токов, скорость, относительная простота и надёжность монтажа. Группа ПОЛИПЛАСТИК – ведущий производитель полимерных труб в России и странах ближнего зарубежья, в ногу со временем предлагает новые решения для удобства и долговечности в различных сферах.

В обсуждении представленного доклада, предложений предприятия со своими вопросами и пожеланиями выступили Д.В. Шилихин, С.П. Никулин, В.С. Кожиченков.

Решили:

- Отметить Группу ПОЛИПЛАСТИК как ведущего    производителя полиэтиленовых труб на газораспределительных сетях за разработку новых конструкции полиэтиленовых напорных труб для конкретных сетей и условий прокладки.

- Рекомендовать руководителям проектных и ГРО применение труб Протект ГазДетект для газораспределительных систем своих регионов.

По пятому вопросу повестки дня заседания с докладом выступил С.О. Кульнев.

Первый Вечный огонь в мире появился во Франции после Первой мировой войны в 1923г. в Париже на мемориале Неизвестному солдату, который был создан в Париже в 1921г.

Первый Вечный огонь жертвам Второй мировой войны зажжен в Варшаве в 1946 году. В России первый, постоянно действующий Вечный огонь, зажжен в Ленинграде                  6 ноября 1957г. на Марсовом поле – мемориале жертвам революции. От него 8 мая 1967г. в г. Москва был зажжен Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата.

С 2014 года по поручению президента России В. В. Путина, существует федеральный проект «Вечные огни». Правительству РФ было дано поручение совместно с органами власти субъектов РФ и ОНФ обеспечить учет и бесперебойное функционирование мемориалов «Вечный огонь».

На сегодняшний день активистами ОНФ в ходе мониторинга был составлен реестр с информацией о 4359 мемориалах, находящихся в регионах России. 945 из них являются «Вечными огнями» и функционируют постоянно, а 3414 – «Огнями памяти», которые зажигаются в памятные даты и праздничные дни, а 1% от общего количества — не функционируют.

4 июля 2018 г. Госдума приняла поправки в Федеральный закон N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества". Документ закрепил статус мемориальных сооружений, а также определил полномочия органов власти и местного самоуправления по их учету. Полномочия по централизованному учету мемориальных сооружений «Вечный огонь» и «Огонь памяти» возложены Минобороны России. Поддержание в должном виде и учёт их должны будут вести органы местного самоуправления.

Согласно Приказа Министра обороны РФ от 6 февраля 2019 г. № 56 утвержден порядок периодичности горения Огня памяти.

Монумент Славы в г. Новосибирске был отрыт 6 ноября 1967 года и был первым в стране памятником с именами погибших на войне. Центральные власти рассматривали идею установить подобный памятник на Мамаевом кургане в Волгограде, и именно он должен был стать первым таким мемориалом.

В г. Новосибирске горелка «Вечного огня» установлена в декоративной чаше. Внешний вид представляет собой круглую чашу, вогнутого типа. Чаша Вечного огня отлита из чугуна в 1967 году на заводе «Сиблитмаш» в г. Новосибирске. Её диаметр — 2,2 метра, вес — около двух тонн.

Факторы, влияющие на эксплуатацию «Вечного огня» в России:

- недостаток бюджетных средств на обслуживание.

- истек срок эксплуатации оборудования, изношенное оборудование.

- сложные климатические условия (снег, дождь, зной, ветровая нагрузка), как правило, сильно влияют на работоспособность горелок и требуют постоянного контроля персонала эксплуатирующих организаций.

- отсутствие постоянного визуального контроля, нет систем телеметрии; автоматического поддержания горения; информирование о нештатных ситуациях.

Одним из важнейших факторов, влияющим на реализацию проектов реконструкций объектов, является финансирование. Как правило, объекты «Вечный Огонь» находятся на балансе муниципальных образований, бюджет которых зачастую не предусматривает статьи расходов на данные мероприятия. Поэтому без взаимодействия с органами власти, депутатским корпусом, подразделениями общероссийского народного фронта реализация данных проектов практически невозможна.

Также свою лепту в ход реконструкции (технического перевооружения) мемориальных комплексов «Вечный огонь», вносят согласовательные процедуры с инстанциями такие как «Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия» в субъектах Российской федерации.

В результате проведённых работ по техническому перевооружению мемориального комплекса г. Новосибирска специалисты компании получили следующие возможности:

- Поддержание горения факела в автоматическом режиме при помощи установленного контроллера и электрода ионизации.

- Возможность дистанционного управления от пульта с радиусом действия до 30 метров (доработка нашими специалистами).

- Дистанционное управление и мониторинг работы горения факела горелки с помощью установленного GSM-модуля.

- Решена проблема недостатка притока воздуха, путем установленного дополнительно принудительного наддува с помощью канального вентилятора.

Установка контроллера в шкафу автоматики дает более широкую возможность внедрения в различные системы удаленного мониторинга и контроля, которые являются телеметрической системой, используемой для передачи данных с индикацией состояния или команд управления от наблюдаемого или контролируемого объекта лицу, отвечающему за контролем и наблюдением объекта.

Исходя из полученного опыта и следуя рекомендациям завода- изготовителя горелки  был разработан регламент ТО комплекса «Вечный Огонь», в котором заданы периоды и виды технического обслуживания (ТО-1 раз в неделю, ТО-2- раз в квартал, ТО-3- раз в год). На основании данного регламента рассчитана смета возмещения затрат специализированной организации на техническое обслуживание.

Этапы реализации проекта реконструкции «Вечный огонь»

ОАО «ГГС» проделала весь комплекс мероприятий от составления технического задания на проектирование реконструкции до ввода в эксплуатацию выше указанного объекта.  Объект введен в эксплуатацию, бесперебойно функционирует, при этом мониторинг  функционирования  осуществляется автоматически. Техническое обслуживание объекта производится по разработанному ими регламенту.

На сегодняшний день ОАО «ГГС» обладает достаточными компетенциями в вопросах организации всех технологических процессов при реконструкции объектов «Вечный огонь», включающими в себя следующие этапы:

- Создание технического задания на проектирование

- Проектирование

- Защита локально-сметного расчета с обоснованием затрат

- Согласование проекта в инстанциях, в т.ч. в Госинспекциии по охране объектов культурного наследия.

- Комплектация оборудования

- Монтаж или шефмонтаж систем и оборудования

- Пуско-наладочные работы

- Создание регламента технического обслуживания.

Вышеописанный проект успешно завершен в срок, функционирует в штатном режиме и технология реализации, а также принятые технические решения, вызовут интерес у коллег по газовому цеху. Ведь ГРО являются партнерами муниципалитетов по эксплуатации на вышеописанных объектах. В случаях, когда необходима будет реконструкция ОАО «ГГС» готова стать помощником в реализации подобных проектов в роли субподрядчиков и осуществить все технические задачи. Компанией разработан примерный прейскурант на виды работ по реконструкции объектов данного направления и временные показатели.

На основании обсуждения представленного доклада и предложений предприятия Решили:

- Информацию докладчика со своими предложениями принять к сведению и опубликовать в журнале «Факел».

- Безусловно отметить положительный опыт ОАО ГГС» в вопросах организации всех технологических процессов при реконструкции объектов «Вечный огонь».

- Рекомендовать руководителям ГРО плотно взаимодействовать с органами власти, депутатским корпусом, подразделениями общероссийского народного фронта для  включения и реализации данных проектов в субъектах РФ.

По шестому вопросу повестки дня заседания НТС с докладом выступила                          А.В. Польских.

Любая газораспределительная организация - это в первую очередь коммерческая организация, основной целью которой является извлечение прибыли в ходе осуществления предпринимательской деятельности.

Гражданский кодекс РФ характеризует предпринимательскую деятельность как самостоятельную и осуществляемую на свой риск деятельность.

Риск – одно из ключевых понятий в определении предпринимательства. Любой риск – это событие или действие направлен на привлекательную цель, достижение которой сопряжено с угрозой потери или неуспеха.

При этом, с точки зрения вычисления, риск - это сочетание (произведение) вероятности и последствий наступления неблагоприятного события или действия, сопряженного с угрозой неуспеха. Именно это сочетание является оценкой риска.

На практике можно выделить несколько уровней развития оценки рисков в газораспределительной организации:

- Риски игнорируются, не оцениваются и не учитываются в управленческих решениях.

- Риски оцениваются неверно. В погоне за уходом от незначительного для предприятия риска остается незамеченным критический риск.

Ярким примером такой ошибки в расчетах можно назвать разлив топлива в                              г. Норильск в мае 2020 года. Разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске привел к загрязнению нефтепродуктами почвы, а также рек. В. Потанин сразу после аварии пообещал полностью профинансировать работы по ликвидации последствий аварии (по предварительным оценкам более 10 млрд руб.). В Ростехнадзоре считают, что авария могла произойти из-за изношенности оборудования. Экологи видят причину аварии в просчетах системы корпоративного управления «Норникеля» в части оценки экологических рисков и обеспечения экологической безопасности. В настоящее время Росприроднадзор предъявил «Норникелю» рекордный штраф в размере 148 миллиардов рублей, началось рассмотрение дела в суде.

3. Ситуационная оценка рисков. Контрольные функции выполняются реактивным методом, выявленные в результате некоего события нарушения исправляются бессистемно.

При таком уровне развития оценки рисков обычно не анализируются причины события и способы не допустить его повторения, а осуществляется поиск виновных. Наказание виновных обычно считается достаточным реагированием на риск.

4. Риски оцениваются своевременно и верно, но собственник компании игнорирует угрозы в целях извлечения дополнительной прибыли.

Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Но значительное превышение доходов над возможными штрафами для компании не означает отсутствия критических рисков для сотрудников компании, в частности, технических руководителей, угроза привлечения к уголовной ответственности которых является вполне реальной.

5. Своевременное выявление и оценка рисков, выстраивание эффективной системы управления рисками.

Это именно тот уровень, к которому стремятся - от «тушения пожаров» перейти к их предотвращению, сделать риски измеримыми и прогнозируемыми.

Для эффективного управления рисками необходимо:

- своевременно и качественно выявлять, идентифицировать и оценивать риски;

- разработать и выполнять мероприятия, направленные на предупреждение наступления неблагоприятных последствий (контроль рисков);

- своевременно реагировать на риск в случае наступления неблагоприятных последствий, заранее определенным образом

- регулярное выполнение контрольных мероприятий с целью снижение вероятности возникновения риска и минимизации последствий его реализации;

- повторная оценка рисков с определенной периодичностью с целью отслеживания динамики

При подготовке к проведению оценки рисков в организации возможно выделить несколько зон возникновения рисков:

- Органы управления предприятием, акционеры, бенефициары.

- Производство. Для ГРО это наиболее важная с точки зрения масштабов и качества проведения оценки рисков зона возникновения рисков. Именно здесь возникает большое количество неприемлемых, критических для организации рисков, связанных с огромными финансовыми потерями, а возможно и с причинением вреда жизни и здоровью людей.

- Сотрудники и ответственные лица. Халатное отношение к должностным обязанностям, низкий уровень квалификации или недостаточный уровень контроля также может повлечь за собой довольно тяжелые последствия для организации.

- Филиалы, представительства. Во-первых, в центральном офисе не всегда объективно видны проблемы филиалов и представительств. Невозможно объективно оценить риски филиала дистанционно без выезда на место. Во-вторых, недопустимо предоставлять возможность филиалам самостоятельно оценивать риски, связанные с их деятельностью.

- Клиенты, абоненты. К сожалению, значительная часть аварий и инцидентов, связанных с использованием газа в быту, происходит по причине нарушения правил пользования газом, допущенных абонентами. Риски таких нарушений необходимо очень внимательно оценивать и разрабатывать документы, которые позволят качественно реагировать на риск.

- Контрольные и надзорные органы. Сегодня у нас существует около 140 видов госконтроля, около 40 органов контроля и надзора. Большинство этих видов надзора актуально для газораспределительной организации. Риски здесь самые разнообразные – от некачественной подготовки к проверкам до коррупционных рисков.

После определения зон возникновения рисков и конкретных производственных процессов необходимо произвести качественную (риск неприемлемый, серьезный или незначительный) и количественную (величина риска в баллах) оценку каждого риска.

Последствия от выявленных рисков можно оценить по их негативному влиянию на деятельность предприятия. Для каждой газораспределительной организации необходимо проводить свою оценку рисков, определять подлежащие оценке производственные процессы, а также производить количественную оценку. Итогом работы по оценке рисков должна стать карта идентификации, оценки и управления рисками. Необходимо разработать комплекс мер и механизмов, при помощи которых можно свести к минимуму вероятность возникновения критических рисков, которые могут обернуться для организации значительными финансовыми и репутационными потерями.

Один из таких механизмов получил название «комплаенс» и является русской производной от английского compliance, что означает «соответствие».

Понятие «комплаенс» возможно определить как комплекс мер, которые направлены на создание условий для работы организации в соответствии с требованиями законодательства и локальных актов (регламентов, политик и т.п.). Комплаенс позволяет выявлять потенциальные риски, а также работать с уже реализовавшимися рисками для минимизации последствий и недопущения повторения нарушений в будущем.

Внедрение системы комплаенс в организации дает ряд преимуществ:

- Снижение вероятности возникновения рисков и уровня их негативных последствий.

- Снижение репутационных рисков. Комплаенс позволяет создать благоприятные условия для привлечения новых надежных партнеров и клиентов, квалифицированных специалистов, а также повышает лояльность клиентов, абонентов, заказчиков.

- Упрощаются взаимоотношения с надзорными органами. Контрольно-надзорные органы начинают больше доверять организации и даже в случае выявления нарушений, надзорные органы зачастую проявляют большую лояльность.

- Повышается уровень корпоративной культуры.

Отсутствие анализа ключевых производственных процессов означает однозначное бездействие в минимизации рисков, хотя зачастую для этого не требуется значительных финансовых или трудовых затрат. В то же время важно понимать, что избыточный комплаенс-контроль ограничивает коммерческую деятельность организации. Необходимо также определять процессы, где риски присутствуют в наименьшей степени, а внедрение регламентов и инструкций нецелесообразно и вызовет негативную реакцию как органов управления, так и сотрудников организации.  Но в любом случае в сложившейся экономической ситуации невозможно позволить себе вести предпринимательскую деятельность вслепую. Основным принципом в новых условиях должен стать принцип: «Предупрежден – значит вооружен», а система комплаенс - эффективным оружием.

В обсуждении представленного доклада с вопросами и уточнениями к докладчику выступили Р.У. Мухамадеев, Д.А. Лукашев, В.С. Кожиченков.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению и поблагодарить за глубокий анализ риск-ориентированного подхода к управлению ГРО.

- Рекомендовать руководителям организаций вводить комплаенс-контроль, направленый на создание условий для работы компании в соответствии с требованиями законодательства.

По седьмому вопросу повестки дня заседания с информационным докладом выступила Н.А. Кострикина.

В своём выступлении докладчик провела обзор национальных и межгосударственных стандартов, разработанных АО «Гипрониигаз» в период с 2019 по 2020 гг. и на конкретных примерах рассказала об их изменениях.

Национальные и межгосударственные стандарты являются превалирующими документами в нормативной базе в области газораспределения и газопотребления. Разработка документации в данной сфере является приоритетным направлением деятельности АО «Гипрониигаз».

За последние 2 года институтом разработаны и введены в действие следующие стандарты:

- ГОСТ 34670–2020 «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Основные положения» - переработка ГОСТ Р 56019-2014 «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования»;

- ГОСТ Р 53865-2019 «Системы газораспределительные. Термины и определения», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 20.12.2019 г. № 1428-ст;

- ГОСТ Р 55472-2019 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Часть 0. Общие положения», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 25.12.2019 г. № 1477-ст;

- ГОСТ Р 55473-2019 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 04.04.2019 г. № 121-ст;

- ГОСТ Р 55474-2019 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Часть 2. Стальные газопроводы», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 25.12.2019 г. № 1477-ст;

- ГОСТ Р 58778-2019 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения и газопотребления. Газопроводы высокого давления категории Iа», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 20.12.2019 г. № 1427-ст.

В настоящее время АО «Гипрониигаз» разрабатывает следующие стандарты:

- проект ГОСТ «Системы газораспределительные. Проектирование, строительство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 0. Общие требования» (на основе ГОСТ Р 55472);

- проект ГОСТ «Системы газораспределительные. Проектирование, строительство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы» (на основе ГОСТ Р 55473);

- проект ГОСТ «Системы газораспределительные. Проектирование, строительство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы» (на основе ГОСТ Р 55474);

- проект ГОСТ «Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа» (на основе ГОСТ Р 54983);

- проект межгосударственного стандарта «Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования».

- проект ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 4. Газопроводы армированные полиэтиленовые»;

- проект ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Общие требования к графическому отображению объектов сетей газораспределения»;

- проект ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» (пересмотр ГОСТ Р 54961-2012);

- проект ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» (пересмотр ГОСТ Р 54983-2012);

- проект ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» (пересмотр ГОСТ Р 54982-2012).

Далее в качестве конкретного примера был приведён пересмотр ГОСТ Р 54982-2012, основной задачей которого является актуализация требований в соответствии с действующими нормативными документами в области эксплуатации объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (СУГ) по ГОСТ 20448 с номинальным давлением насыщенных паров не более 1,6 МПа при температурах воздуха от                         минус 400С до плюс 450С.

В настоящее время документ находится на экспертизе в профильном подкомитете ПК 4 «Газораспределение и газопотребление» Технического комитета по стандартизации ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность».

Своевременная корректировка нормативной базы в области газораспределения и газопотребления позволит повысить уровень безопасности и снизить показатели аварийности.

В прениях по представленной информации с вопросами, уточнениями и пожеланиями к докладчику выступили С.В. Зубков, А.А. Мистров, И.П. Сафронова.

Решили:

- Информацию принять к сведению и поблагодарить докладчика за глубокий анализ представленных изменений национальных стандартов в области газораспределения и газопотребления.

- Рекомендовать АО «Гипрониигаз» по мере вступления вышеуказанных стандартов в законную силу докладывать членам Ассоциации на одном из заседаний НТС.

По восьмому вопросу повестки дня заседания с аналитическим докладом выступил С.В. Зубков.

Котельные, работающие на природном газе, являются самым распространённым видом технологического оборудования для выработки тепла, горячей воды и пара. Однако использование природного газа в качестве топлива котельной имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать ещё на этапе подготовки к её проектированию.

Как любое сложное изделие, котельная представляет собой совокупность технических устройств, включающую котлы, горелки, насосы, газовый узел, теплообменники, систему водоподготовки, учёта энергоносителей, автоматику управления и т.д. Но всё же главными её элементами являются оборудование для подачи топлива, газоиспользующее оборудование и система коммуникации между ними.

Основными факторами, обеспечивающими устойчивость данной Системы (регулятор – трубопровод – котёл+горелка), становятся стабильность поддержания давления перед газоиспользующим оборудованием и время переходных процессов по приведению показателя давления к заданному значению.

В редуцирующем оборудовании ключевым элементом является регулятор давления газа и показатели газорегуляторной установки определяются именно его техническими характеристиками. Как известно, принципом работы регулятора давления газа является использование энергии транспортируемой среды. В связи с этим РД, регулирующие давление после себя, подразделяются на два основных вида: РД прямого действия (т.н. «пружинные») и непрямого действия («пилотные»).

Оба вида этих РД имеют как ряд преимуществ, так и недостатков. Причём, основные преимущества пружинных РД, являются одновременно недостатками пилотных РД. К преимуществам пружинных регуляторов можно отнести их быстродействие в переходных процессах, стабильная работа во всех режимах в пределах диапазона настроек. Недостатки - ограниченная пропускная способность, узкий диапазон настроек. Преимуществами пилотных регуляторов являются большая пропускная способность и широкий диапазон настроек выходного давления. Их основные недостатки - это большое время переходного процесса, относительно низкая точность регулирования.

В целом же главная эксплуатационная проблема регуляторов давления в режиме «тупик номинальный расход», весьма характерном для котельных – это интенсивный износ деталей редуцирующего узла - клапана и седла с последующей частичной потерей его герметичности в закрытом состоянии.

В связи с этим в целях полного устранения всех недостатков, присущих РД как классу, в системе теплоэнергетики достаточно широко распространено применение редуцирующих приборов, не зависящих от энергии транспортируемой среды, а использующих различные внешние энергоисточники, к примеру, сжатый воздух или электричество.

Основными характеристиками трубопровода является его объём и величина потерь давления на гидравлическое сопротивление. Чем больше объём трубопровода между РД и горелкой, тем большее количество газа находится в нём под нужным давлением и, следовательно, тем больше времени имеется у РД на переходный процесс в диапазоне от минимума до максимума расхода газа при изменении режима работы котла.

Основной характеристикой горелок является способ регулировки мощности: от одноступенчатых до модуляционных. Именно конструктив горелки напрямую влияет на скорость изменения и величину расхода потребляемого топлива. К примеру, в случае с плавно-двухступенчатыми горелками это от 40 до 100% мощности, у модуляционных - от 10 до 100%.

В целом же сама Система характеризуется высокой скоростью переходных процессов и частотой изменения режимов «минимум-номинальный расход», а кроме того, колебаниями давления в трубопроводе перед газоиспользующим оборудованием. Основная проблема Системы заключается в большой разнице времени отработки переходного процесса регулятором и горелкой.

Вывод: при проектировании газовой котельной необходимо учитывать разницу в быстродействии редуцирующего и газоиспользующего оборудования, а трубопровод между ними использовать в качестве своеобразного ресивера за счёт его длины и диаметра.

Однако практика показывает, что на этапе формирования технического задания на проектирование и изготовление газовой котельной заказчик, поставщик газа, проектировщик и изготовитель, зачастую, не взаимодействуют вовсе или в недостаточной степени взаимодействуют друг с другом для формирования общего представления о характере решения предстоящей задачи с учётом следующих основных факторов:

1 фактор – это категория давления газопровода-ввода в котельную. Там, где это возможно, лучше использовать среднее давление для минимизации гидравлических потерь и обеспечения большей стабильности Системы в режиме «минимум-максимум расхода».

2 фактор – место расположения ГРП относительно котельной, протяжённость и диаметр газопровода-ввода, точный расчёт гидравлических потерь, обеспечение достаточного объёма в газопроводе-вводе.

3 фактор – выбор оптимальной технологической схемы будущей котельной, исходя из потребной мощности и предполагаемых технологических режимов её работы.

4 фактор - стоимостной. Некоторые, кажущиеся оптимальными технические решения, на практике оказываются экономически невыгодными с позиции окупаемости.

Общая логика процесса подразумевает алгоритм формирования технического задания, разработки проекта и последующего изготовления котельной. И совершенно неправильно, когда проект котельной рождается практически параллельно с её изготовлением.

Решили:

- Представленную информацию докладчика принять к сведению и опубликовать в журнале «Факел».

По девятому вопросу повестки дня заседания с информационным докладом по расширенным возможностям сварочных аппаратов выступил Ю.В. Яковлев.

Постоянный рост объемов применения полиэтиленовых трубопроводов широкого диапазона диаметров и разнообразных соединительных деталей с закладным нагревателем при строительстве трубопроводов различного назначения требует постоянного совершенствования существующего сварочного оборудования и планирование возможных путей его развития в ближайшем будущем.

Следуя требованиям рынка пластиковых трубопроводов и предвидя возможные потребности монтажных и эксплуатирующих организаций, компания Georg Fischer стремится предвосхищать возможные запросы в области разработки и эксплуатации сварочного оборудования. Новая серия сварочных аппаратов MSA 4, представленная моделями MSA 4.0 и MSA 4.1, полностью соответствует этой тенденции.

Аппараты серии MSA 4.х основаны на концепции управления выходным напряжением по принципу инвертора, в связи с чем они имеют компактные размеры, низкую массу, высокую точность регулирования выходной мощности во время сварочного процесса и высокий уровень КПД. Использование литого корпуса из алюминиевого сплава позволило снизить массу аппаратов, при этом сохранив прочность и защиту электронных компонентов, к тому же улучшив теплоотдачу. Все это значительно повышает эффективность работы аппаратов и обеспечивает возможность последовательной сварки нескольких соединительных деталей подряд даже больших диаметров и при этом снижается потребление топлива генератором.

Применение языкового интерфейса и большого дисплея на лицевой панели с регулируемой яркостью помогает сварщику видеть подробную информацию о каждом этапе сварочного процесса, предупреждающие сообщения, а также расширенный анализ совершенных во время сварки ошибок. Аппарат MSA 4.0 имеет удобную функцию дистанционного запуска и остановки процесса сварки. Сварщик, находящийся рядом с установленной на трубах соединительной деталью на дне колодца на расстоянии около 4 метров от стоящего наверху сварочного аппарата, после ввода параметров сварки может, не прибегая к посторонней помощи, запустить процесс сварки. Для этого ему достаточно считать с пластиковой карточки специальный штрих-код СТАРТ.

Аппарат MSA 4.1 оснащен беспроводным сканером, в роли которого выступает специальный промышленный наладонный компьютер. Он способен считывать линейные штрих-коды и QR-коды, а благодаря встроенному радиомодулю, он имеет возможность подключения к сети Интернет и просмотра дополнительной информации по технологии сварки, сварочному оборудованию и электросварным фитингам на портале компании Georg Fischer. По окончании сварочного процесса или по окончании рабочей смены, такой беспроводной сканер, при наличии подключения к сети Интернет, способен отправить по электронной почте сварочные протоколы и сделанные во время сварки фото и видеоматериалы в центральный офис для передачи главному специалисту по качеству и сварке.

Применение дополнительной функции с возможностью ограничения срока пользования аппаратом (например, при сдаче его в аренду) с помощью специального программного кода расширяет возможности владельца сварочного аппарата по контролю над его использованием и защищает вложенные средства от бесконтрольной эксплуатации оборудования.

Аппараты серии MSA 4.х изготовлены в соответствии с требованиями российских стандартов: н-р

- ГОСТ Р ИСО 12176-2-2011 "Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 2. Сварка с закладными нагревателями".

Сварочные аппараты MSA 4.x полностью совместимы с любыми соединительными деталями с закладным нагревателем любых производителей, прошедших сертификацию по указанным ГОСТ. Аппараты MSA 4.х могут сохранять во встроенной памяти до 5000 протоколов и способны выводить их в виде pdf-файла.

Все сварочные аппараты в комплекте поставки имеют оригинальное программное обеспечение, состоящее из 3 отдельных модулей, 2 из которых являются специальными приложениями и входят в платный пакет, который может потребоваться только крупным компаниям или для специальных проектов.

Базовый модуль программного обеспечения для просмотра, сортировки и хранения сварочных протоколов miniWeldinBook, поставляемый в комплекте с каждым сварочным аппаратом, не требует установки и может работать непосредственно с USB накопителя. К одной программе miniWeldinBook можно подключить несколько сварочных аппаратов для электромуфтовой сварки, сварочных машин для сварки встык и блоков протоколирования WR200.

Два дополнительных модуля в программном комплексе WeldinOne позволяют расширить базовые функции сварочного оборудования.

Благодаря модулю «Конфигуратор MSA» прораб или другое ответственное лицо может быстро и удобно создать набор важных требований под конкретную задачу. Иными словами, перед отправкой монтажных бригад на строительство газопровода прораб определяет наиболее важные требования к исполнителям и выполняемым работам. Он может выбрать обязательное предъявление карты заказа, что не позволит использовать сварочное оборудование не по назначению (на других объектах или в частном строительстве). Для контроля над соблюдением всех требований к сварочному процессу прораб может активировать функцию подтверждения этапов сварки.

Самыми востребованными штрих-кодами являются карта оператора и карта заказа. Карта оператора в зависимости от выбранного шаблона может содержать фотографию сварщика и его основные сведения: ФИО, номер клейма сварщика, коды подтвержденной квалификации (например, автоматическая сварка муфт с ЗН, ручная и автоматическая сварка встык, контроль качества сварных соединений) и срок действия данной карты. Таким образом, карта сварщика становится допуском к проведению сварочных работ и одновременно средством контроля качества выполнения сварных соединений конкретным сварщиком.

Описанные выше программные и аппаратные функции сварочных аппаратов серии MSA 4.x для прокладки газо- и водопроводных сетей, а также промышленных трубопроводов, открывают большие возможности в автоматизации сварочных процессов, скорости передачи сварочных данных и взаимодействию всех заинтересованных в качестве конечного трубопровода сторон.

В обсуждении представленной презентации новой серии сварочного оборудования для полиэтиленовых трубопроводов приняли участие А.В. Мартынов, Д.А. Лукашев.

Решили:

- Представленную презентацию докладчика принять к сведению, поддержать членами Ассоциации и рекомендовать к применению новую серию сварочных аппаратов MSA 4, компании Georg Fischer, полностью соответствующей тенденции роста объемов применения полиэтиленовых трубопроводов.

По десятому вопросу повестки дня заседания НТС с информацией выступил                   С.Ю. Орлов.

ООО «Северная Компания», производитель газового и теплогенерирующего оборудования, начала выпуск регуляторов давления газа Pietro Fiorentini (Италия) на своих производственных мощностях в Санкт-Петербурге. В рамках программы импортозамещения компания провела локализацию производства европейских регуляторов, высоко востребованных на российском рынке.

Pietro Fiorentini является давним и надежным партнером «Северной Компании». Продукция под этой маркой хорошо зарекомендовала се6я на нашем рынке, она уже много лет применяется в отечественных системах газораспределения. После локализации производства для заказчиков принципиально ничего не изменится: они будут получать оборудование такого же качества и с теми же характеристиками, но с российским сертификатом.

На первом этапе освоен выпуск наиболее востребованных регуляторов трёх серий: NORVAL, DIVAL 500 и DIVAL 600.

Регуляторы NORVAL

Регуляторы прямого действия для низкого и среднего давления, управляемые мембраной и противодействующей пружиной, предназначены для регулирования давления предварительно очищенных газов. Данное устройство относится к типу нормально открытых регуляторов, т. е. к устройствам, которые открываются при аварийных ситуациях: разрыве главной диафрагмы и отсутствии подачи сигнала на регулирование давления.

Регуляторы давления NORVAL являются устройствами с пружинным приводом, которые контролируют давление в магистрали после себя посредством импульсной линии. Давление за регулятором контролируется за счет уравнивания усилия нагрузки, создаваемой пружиной и усилия, которое оказывает само давление среды в линии за регулятором на мембрану.

Таким образом регулирование происходит за счет разности усилий в результате уравновешивания пружиной давления газа, воздействующего на мембрану. Если по ходу работы давление на выходе упадет ниже установленного значения (как результат увеличения объемов потребления газа или из-за падения входного давления), то возникнет дисбаланс, который приведет к большему открытию клапана. Это приведет к возрастанию потока до тех пор, пока выходное давление снова не достигнет заданного установленного значения. И наоборот.

Модульная конструкция регулятора давления Norval позволяет устанавливать отсекатель или устройство для использования регулятора в качестве последовательно расположенного монитора на том же корпусе без изменения монтажной длины. Кроме того, конструкция “вход сверху” позволяет осуществлять периодическое техническое обслуживание без снятия корпуса с линии. Благодаря своим конструктивным особенностям регуляторы Norval пригодны для различных применений, регулятор может устанавливаться перевернутым.

Отличающиеся высоким быстродействием, они идеальны для горелок, промышленного применения, а также в любых случаях, когда имеют место резкие скачки расхода. Поскольку регуляторы серии Norval обеспечивают высокую точность при любых изменениях давления на входе, они являются оптимальным решением и для газовых сетей, где, как правило, регуляторы прямого действия не применяются. Регулятор Norval может применяться с отсекателем – устройством, которое незамедлительно перекрывает поток газа при превышении установленного заданного значения выходного давления. Преимуществом встроенного отсекающего клапана заключается в том, что он может быть установлен в любое время на ранее установленный регулятор без изменения регулирующего узла.

Регуляторы DIVAL 600

Регуляторы прямого действия, управляемые диафрагмой и нагружающей пружиной. Обеспечивают понижение давления с высокого на низкое и автоматическое поддержание заданного давления на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления. Модульная конструкция регуляторов давления позволяет устанавливать встроенное быстродействующее устройство для использования в качестве «линейного монитора» на том же корпусе без изменения межфланцевого расстояния. Благодаря своим конструктивным особенностям регуляторы серии Dival 600 пригодны для различного применения: для горелок, для промышленного применения, а также в любых случаях, когда имеют место резкие скачки расхода газа.

Регуляторы DIVAL 500

Регуляторы газа с пружинным приводом и уравновешенной контролируемой диафрагмой для низкого, среднего и высокого давления. Они широко используются в строительном оборудовании и промышленных установках с использованием природного газа, сжиженного углеводородного газа LPG и других некоррозионных газов.

Основные преимущества регуляторов Pietro Fiorentini: компактность; простота обслуживания; высокая точность; низкая стоимость эксплуатации; высокое быстродействие; широкий диапазон применения; широкий диапазон регулирования.

В обсуждении представленной информации с вопросами и уточнениями к докладчику выступили А.В. Мартынов, А.А. Мистров, В.С. Кожиченков, И.К. Ращепкин.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению и опубликовать в журнале «Факел».

- Отметить руководство «Северной Компании» за проведённую работу по началу выпуска регуляторов давления газа Pietro Fiorentini (Италия) на своих производственных мощностях.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания с докладом выступила                       И.П. Сафронова.

Многие нормативные требования в газораспределении регулярно актуализируют, чтобы повысить качество не только продукции или выполнения работ, но и обеспечить конкурентоспособность продукции российского производства. Например, ввод в действие комплекса ГОСТ Р 58121 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ)» в трех частях: «Общие требования»; «Трубы»; «Фитинги» позволил привести требования к изготовлению композиций полиэтилена, труб  и фитингов в соответствие с международными требованиями стандарта ИСО 4437: 2014 (Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE)», при этом была учена российская специфика.

Требования обязательного применения установлены в технических регламентах: о безопасности зданий и сооружений, а также, о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Согласно статье 7 федерального закона «О техническом регулировании в Российской Федерации» (№184-ФЗ»), не включенные в технические регламенты требования не могут носить обязательный характер. При этом, кроме стандартов или сводов правил допускается применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций или иных документов, которые служат для оценки соответствия требованиям технических регламентов. Таким образом, добровольность применения требований нормативных документов позволяет выбрать наиболее эффективное решение при проектировании и строительстве объекта, учитывающее его специфику при эксплуатации и соблюдение требований безопасности.

К каждому техническому регламенту должен быть составлен Перечень документов в области стандартизации, необходимый для исполнения и оценки соответствия требований данного регламента. Перечень должен пересматриваться не реже чем в один раз в пять лет.

Необходимо отметить, что Перечни документов (распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.06.2011 №1005р и приказ Росстандарта от 03.11.2011 №5214), содержащие нормы, обеспечивающие соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №870) не пересматривались с 2011 года. В результате не только нарушается законодательство России, но и возникают ситуации, когда устаревшие требования нормативов, содержащиеся в этих Перечнях, противоречат требованиям новых стандартов и сводов правил. Требования добровольного применения по проектированию, строительству и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления содержаться не только в стандартах комплекса «Системы газораспределительные (ТК23), но и в сводах правил МЧС России, в стандартах, регламентирующих: процессы сварки и контроля качества этих работ (ТК 364); изготовление и испытания полимерных труб, фитингов и т. п.               (ТК 241), а также в стандартах национального Объединения Строителей                                (СТО НОСТРОЙ)

Для того, чтобы сократить избыточные требования, содержащиеся в некоторых нормативных документах, было принято постановление Правительства Российской Федерации от 06 августа 2020 года №1192 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», в котором ряд документов признаются утратившими силу с 01.01.2021 года, в т.ч. постановления Правительства Российской Федерации:

- "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте"

- "Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов"

- "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности"

- "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах".

Кроме этого, отменяется действие документов, утвержденных Ростехнадзором, в частности:

- Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

- ФНП "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах".

- Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

- Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов" .

- ФНП "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах" .

- ФНП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления".

- ФНП "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" .

- Правила проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

- ФНП "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива"

- ФНП "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"

- ФНП "Правила безопасности объектов сжиженного природного газа"

Все эти документы содержат избыточные или дублирующие требования, а также ссылки на устаревшие или уже не действующие нормативы.

Отмена устаревших правовых актов, содержащих обязательные требования, но вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц, способствует улучшению ситуации в области ведения бизнеса, снимает излишние административные барьеры, значительно снижает коррупционные риски.

Рациональное сочетание обязательных и добровольных требований нормативных документов, регламентирующих проектирование, строительство и эксплуатацию позволит снизить расходы для объектов газораспределения на весь период их жизненного цикла.

В обсуждении представленного аналитического доклада со своими вопросами, уточнениями и пожеланиями выступили О.А. Гневашев, А.А. Корягин, Е.И. Зайцева,                         В.С. Кожиченков.

Решили:

- Представленный доклад и информацию принять к сведению, опубликовать в журнале «Факел» и рекомендовать техническим руководителям организаций учитывать предстоящие изменения нормативной документации в своей повседневной деятельности.

По двенадцатому вопросу повестки дня с информацией по новым разработкам и продуктам компании АДЛ выступила А.Е. Петрова.

В рамках реализации федеральной программы газификации регионов РФ ресурсоснабжающие компании постоянно сталкиваются с ситуациями, когда стандартных решений оказывается недостаточно. В условиях освоения новых территорий требуются и новые виды оборудования, современные технологии и индивидуальный подход ко многим объектам. В данном случае взаимодействие с производителями, имеющими гибкий подход к потребностям заказчиков и собственные технологические подразделения в составе организации, готовые к новым проектам, видится наиболее эффективным решением поставленных задач.

АДЛ - российский производитель и поставщик оборудования для инженерных систем. Компания представлена на рынке более 25 лет. Огромный опыт, накопленный за время работы, сегодня позволяет компании осуществлять комплексные поставки оборудования, а также предлагать своим заказчикам индивидуальные решения под каждый проект и позволяет регулярно выводить на рынок новые продукты.

За прошедший год предприятием был осуществлен комплекс мероприятий по повышению надежности и увеличению долговечности конструкции электроизолирующих вставок ВЭИ. Результатом работы стало повышение значений максимально воспринимаемых нагрузок на сжатие, растяжение, кручение, а также увеличение предельных значений электрических характеристик, таких как сопротивление и ток пробоя за счет использования новых изоляционных материалов. В основе, не требующей технического обслуживания неразъемной конструкции изолирующей вставки, запатентованной АДЛ, по-прежнему лежит сферическое соединение патрубков, обеспечивающее долговременную герметичность стыка. Узел сопряжения патрубков с диэлектрической прокладкой дает возможность компенсировать небольшие осевые сдвиги. Вставки АДЛ за последние несколько лет доказали свою эффективность в сравнении с традиционными решениями. ВЭИ производства АДЛ могут поставляться как отдельный продукт, так и в составе шарового крана КШГИ. Возможна также дополнительная установка антивандального блокирующего элемента и изготовление комбинированного присоединения фланец/сварка или резьба/сварка, что позволяет снизить затраты на работу и замену изделий.

На базе получаемой обратной связи от клиентов в текущем году в линейке кранов «Бивал» КШГ была внедрена разработка стального шарового крана «Бивал» с переходом на медный газопровод. Новый продукт решает одновременно несколько задач: запорная функция и стыковка разноимённых металлов в заводской неразъёмной конструкции, прошедшей все необходимые испытания на прочность и герметичность.

Инвестиции в собственный производственный комплекс позволяют повышать уровень технологического оснащения завода с каждым сезоном. В 2020 году компания вплотную подошла к реализации проекта по строительству нового производственного цеха, ориентированного на производство крупногабаритной запорной арматуры, выпускаемой под собственными брендами, а также выходу на рынок принципиально нового продукта – шаровых кранов для магистралей природного газа I класса серии КШГ 16, рассчитанные на номинальное давление до 16,0 МПа. Оборудование предназначено для установки на магистральных газопроводах, компрессорных станциях и для нужд крупных предприятий нефтегазового сектора. Каждый произведённый продукт проходит стопроцентный контроль качества и имеет полный комплект необходимой разрешительной документации в соответствии с действующими нормами и правилами.

Клиентоориентированность компании АДЛ способствует непрерывному развитию профессионализма ее специалистов и наращиванию производственных мощностей, позволяют развивать новые направления. Работа компании основана на детальном анализе потребностей заказчика, исследовании проблем и реализации индивидуальных проектов, что заметно выделяет АДЛ среди отечественных производителей.

В обсуждении представленной информации с вопросами и уточнениями к докладчику выступили В.С. Кожиченков, А.В. Соболев, И.К. Ращепкин.

Решили:

- Представленную информацию докладчика принять к сведению и опубликовать в журнале «Факел».

- Рекомендовать техническим руководителям ГРО электроизолирующие вставки ВЭИ для систем электрохимической защиты газопроводов как продукцию высокого качества и использовать инновационные решения и продукты компании АДЛ в своей повседневной деятельности.

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания с информационным докладом выступила Е.М. Довгаль.

Hexagon Ragasco – мировой лидер по производству композитных газовых баллонов, производит 90% всех полимерно-композитных газовых баллонов в мире. Когда-то компания создала рынок композитных баллонов и уже более 20 лет остается его лидером.

В марте 2020 ООО «Гексагон Композитс Рус» - дочерняя компания производителя на российском рынке совместно с маркетинговым агентством Marketing Division провели исследования рынка и выявили несколько интересных трендов. Ниже приведены основные итоги исследования:

- Распределение потребителей газа в России на начало 2020 года составляет примерно 120 миллионов человек и делится в соотношении: 40% - потребители газа в баллонах, 60% - используют стационарный газ. Если взять категорию пользователей баллонного газа, то из них более 30% (или минимум 15 миллионов россиян) недовольны выбором и качеством услуг, предоставляемых газовыми компаниями и сервисными службами.

- Растет спрос на баллонный газ со стороны новых сегментов:

- рост продаж грилей(100%)

- рост кол-ва запросов баллонов для погрузчиков (30%)

- рост продаж газовых обогревателей, генераторов, тепловых пушек и т.д. (20%)

- Потребитель газа хочет получить дополнительный выбор.

Большинство потребителей газа сегодня пользуются металлическими баллонами, часто - с истекшим сроком эксплуатации. По статистике последних двух лет, каждый шестой проданный баллон в магазине – композитный. Они не ржавеют, стойкие к механическим и химическим повреждениям, в них виден остаточный уровень газа.

Но у потребителей нет предложений сервиса: они покупают композитный баллон и вынуждены сами его заправлять и обслуживать. Нет рынка аренды композитного баллона, его доставки «до двери», нет программ лояльности для удержания клиентов той или иной газовой компанией. Полностью отсутствует сервисная составляющая, когда на других рынках потребительских товаров и услуг она развивается «семимильными шагами» и потребитель уже готов к такому развитию событий.

- Газовые компании переходят на новую модель продаж.

Сегодня газовые компании зарабатывают в основном на продаже газа и заправке баллона, не имея никаких гарантий повторных обращений от клиентов, в то время как на продаже баллонов зарабатывает розничный магазин. Переходя на новую «сервисную» высокодоходную модель продаж, газовая компания способна увеличить свой средний чек минимум в 2 раза, продавая не только услуги по заправке баллонов, но и услуги аренды для сезонных потребителей, сервис по обмену газовых баллонов, их доставки «до двери».

Сегодня в России все потребители получают одни и тот же набор дешевых услуг: купить в магазине баллон и самостоятельно ездить на пункты заправки его заправлять. Но клиенты разные и исследования доказали, что как минимум 30% из них хотят получить выбор: взять баллон в аренду на сезон вместо полной покупки, либо получить сервис по обмену не только металлического, но и композитного баллона в пункте обмена или доставке его до своего дома.

Газовые компании сейчас зарабатывают только на перепродаже газа, средний чек услуги газовой компании в сопоставимых ценах в 2 раза ниже среднего чека аналогичной компании на международном рынке.

Ситуации потребления разные: кто-то пользуется баллоном круглый год, а кому-то он нужен лишь на время. И все потребители хотят качественный сервис, которого сейчас нет.

Как может выглядеть новая структура рынка продажи газа в баллонах?

Бизнес-модель построена на сервисной концепции. Сервисные компании дают баллоны в аренду, обменивают и доставляют их, переходя на более маржинальную и долгосрочную схему взаимодействия с клиентом. Количество потребителей увеличивается за счет рекламной поддержки производителя. Газовая компания увеличивает поток гарантированных клиентов на регулярную заправку газом и зарабатывает на аренде баллонов. Небольшие компании могут обеспечивать точечный сервис. А потребитель пользуется современным баллоном без покупки и имеет доступ ко всем необходимым сервисам.

Таким образом, формируется новый сегмент рынка газа в баллонах с ориентацией на безопасность, качество и сервис.

В обсуждении представленного доклада, аналитической информации и предложений предприятия приняли участие А.А. Румянцев, А.В. Польских, Ю.В. Казаков.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению и отметить руководство компании за огромную работу по маркетинговому исследованию российского рынка газовых баллонов и представленную аналитическую информацию.

- Рекомендовать руководителям газовых компаний рассмотреть на своих предприятиях новую бизнес-модель работы, переходя на новую «сервисную» высокодоходную модель продаж.

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания с информацией и сложившейся проблематикой выступил Е.В. Стрижак.

В настоящее время газоснабжение города Новосибирска осуществляется природным и сжиженным газом. Газифицированный жилищный фонд Новосибирской области составляет более 600 многоквартирных домов (40 тысяч квартир), из них 260 расположены в городе Новосибирске. Все указанные многоквартирные дома 60-х – 70-х годов постройки. Срок эксплуатации внутридомового газового оборудования в указанных домах подошел к завершению.

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах регламентировано Жилищным кодексом РФ № 188-ФЗ, предусматривающим создание Фонда модернизации жилищно-коммунального хозяйства, как регионального оператора, а также созданием и утверждением региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Если региональная программа капитального ремонта общего имущества в домах предусматривает мероприятия по замене внутридомовых газовых сетей, то такие работы как: замена газовых плит, замена внутриквартальных газопроводов, а также замену другого газового оборудования программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не предусматривает. Такая ситуация может привести к угрожающим последствиям.

Настоящий Федеральный закон, а также созданный Фонд содействию реформирования и модернизации ЖКХ не решает всех вопросов, возникающих в процессе подготовки к проведению работ по капитальному ремонту всей системы газоснабжения и газопотребления многоквартирных домов. Одной из главных проблем является взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирном доме, а именно проведение общих собраний и принятия ими решений о проведении капитального ремонта. Фонд представляет собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и работ и их стоимости. Все эти работы должно утвердить общее собрание собственников или принять решение об отказе проведения работ. Около половины всех собраний собственников в 2020 году утвердило перенос капитального ремонта внутридомовых газовых сетей на более поздние года.

Для решения вопроса капитального ремонта и нового строительства газораспределительных сетей в многоквартирных домах, докладчик предложил внести дополнения и изменения в действующее законодательство с рассмотрением возможности приведения законодательства в сторону безопасности и упрощения процесса проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту всей системы газоснабжения и газопотребления многоквартирных домов.

В обсуждении представленной информации своим опытом во взаимоотношениях с региональными властями и собственниками жилого фонда по проведению капитального ремонта поделились А.В. Мартынов, Д.А. Лукашев, В.С. Кожиченков, А.А. Корягин.

Решили:

- Информацию докладчика со своими предложениями по внесению дополнений и изменений в действующее законодательство принять к сведению.

- Рекомендовать исполнительной дирекции Ассоциации совместно с руководителями ГРО провести дополнительные совещания по выщеуказанной проблематике с целью выработки единых предложений, направленных на изменение действующих норм, возникающих в процессе подготовки к проведению работ по капитальному ремонту системы газоснабжения и газопотребления многоквартирных домов.

| Секретарь НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» |  | В.А. Буряк |
| --- | --- | --- |